## Worksheet
Kode / Codice | Bezeichnung | Nome | Beschreibung | Descrizione | Maßeinheit | Unità di misura | Preis ohne A.S. und U.G. / Prezzo senza SG e UI | Änderung in % zum Jahr / Scostamento % su anno 2025/1 | Preis / Prezzo | Änderung in % mit A. S. und U. G. zum Jahr / Scostamento % con S. G. e U. I. su anno 2025/1 | % Allgemeine Spesen / Spese Generali | Allgemeine Spesen / Spese Generali | % Unternehmensgewinn / Utili di Impresa | Unternehmensgewinn / Utili di Impresa | Davon unternehmensbezogene Sicherheitskosten in % / % Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa | Davon unternehmensbezogene Sicherheitskosten / Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa | Direkter Anteil Stundenlöhne / Incidenza Manodopera | Stundenlöhne / Manodopera | Anteil der Sicherheitskosten auf Preis mit A.S. und U.G. / Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I.
BOL26_01 | Elementarpreise | Prezzi elementari | Das Kapitel 01 umfasst folgende Gruppen: 01.01 Stundenlöhne 01.02 Mieten 01.03 Transporte 01.04 Bau- und Werkstoffe 01.05 Bauteile 01.10 Deponiegebühren | Il capitolo 01 comprende i seguenti gruppi: 01.01 Mano d'opera 01.02 Noli 01.03 Trasporti 01.04 Materiali 01.05 Semilavorati 01.10 Diritti di discarica
BOL26_01.04 | Materialien | Materiali | Die Gruppe 01.04 umfasst folgende Untergruppen: 01.04.01 Zuschlagstoffe 01.04.02 Bindemittel 01.04.03 Künstliche Steine (Mauerziegel,Hohlblocksteine) 01.04.04 Natursteine 01.04.06 Bauholz 01.04.07 Metalle 01.04.08 Schornsteine und Rohre 01.04.09 Abdichtungsstoffe 01.04.10 Dämmstoffe 01.04.11 Dachdeckungsstoffe 01.04.12 Fertigteile aus Beton 01.04.13 Glasbausteine 01.04.14 Material für Gärtnerarbeiten 01.04.15 Materialien für Malerarbeiten 01.04.16 Materialien für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten 01.04.17 Materialien für Naturwerksteinarbeiten 01.04.19 Materialien für Zimmermannsarbeiten 01.04.20 Materialien für Spenglerarbeiten 01.04.21 Materialien für Tischlerarbeiten 01.04.22 Stoffe für Bodenlegerarbeiten 01.04.23 Stoffe für Schlosserarbeiten 01.04.24 Materialien für Verglasungsarbeiten 01.04.27 Materialien für Elektroanlagen 01.04.29 Materialien für Aufzugsanlagen 01.04.30 Geotextilien 01.04.31 Betonstahl 01.04.32 Kleinmaterial 01.04.33 Recyclingbaustoffe 01.04.34 Recyclingbaustoffe [CAM] 01.04.35 Statische Sonderbauteile 01.04.36 Polypropylen- Dreischichtrohre 01.04.37 Polypropylen- Vollwandrohre 01.04.38 PVC Rohre 01.04.39 Polyäthylen Rohre 01.04.40 Materialien für Hafner 01.04.41 Glasfaserverstärkte Kunststoff Rohre (gf-up) für Kanalisation und Wasserleitungen 01.04.42 Nahtlose Stahlrohre 01.04.43 Geschweisste Stahlrohre 01.04.44 Rohre aus Rostfreim Stahl 01.04.45 Duktile Gussrohre (sphäroguss) 01.04.46 Unbewehrte Betonrohre 01.04.47 Stahlbetonrohre 01.04.50 Vorgefertigte Schächte 01.04.51 Schactabdeckungen und Einläufe 01.04.52 Steigbügel, Leitern, Schachtzubehör 01.04.53 Wasserleitungszubehör 01.04.54 Kanalisationszubehör 01.04.55 Srassenzubehör 01.04.58 Randsteine aus Naturstein 01.04.59 Randsteine aus Beton 01.04.61 Naturstein für Beläge 01.04.62 Kunststeine für Beläge 01.04.71 Farben und Lösungsmittel 01.02.73 Materlien für die horizontale Beschilderung 01.04.76 Energie 01.04.79 Staatgut, Pflanzen, Dünger 01.04.80 Materialien für Erdgasversorgung 01.04.81 Material für Spezialtiefbau 01.04.82 Material für Felssicherung 01.04.85 Materialien für Rohrsanierungsarbeiten 01.04.90 Materialien für Hafner | Il gruppo 01.04 comprende i seguenti sottogruppi: 01.04.01 Inerti 01.04.02 Leganti 01.04.03 Pietre artificiali (laterizi, blocchi) 01.04.04 Pietre naturali 01.04.06 Legname d'opera e tavolame 01.04.07 Materiali ferrosi 01.04.08 Canne e tubi 01.04.09 Materiali impermeabilizzanti 01.04.10 Materiali coibenti insonorizzanti 01.04.11 Materiali di copertura 01.04.12 Manufatti in cemento 01.04.13 Vetrocemento 01.04.14 Materiali per opere da giardiniere 01.04.15 Materiali per opere da pittore 01.04.16 Materiali per pavimenti e rivestimenti in ceramica 01.04.17 Materiali per opere in pietra naturale 01.04.19 Materiali per opere da carpentiere 01.04.20 Materiali per opere da lattoniere 01.04 21 Materiali per opere da falegname 01.04.22 Tessuti per la pavimentazione 01.04.23 Materiali per i lavori di fabbro 01.04.24 Materiali per opere da vetraio 01.04.25 Materiali per impianti di riscaldamento 01.04.27 Materiali per impianti elettrici 01.04.29 Materiali per impianti elevatori 01.04.30 Geotessuti 01.04.31 Acciaio per cemento armato 01.04.32 Minuteria 01.04.33 Materiali riciclati 01.04.34 Materiali riciclati [CAM] 01.04.35 Elementi statici speciali 01.04.36 Tubo in polipropilene a tre strati 01.04.37 Tubo in polipropilene ad uno strato 01.04.38 Tubi di PVC 01.04.39 Tubi di Polietilene 01.04.40 Materiali per fumisti 01.04.41 Tubi in resina poliestere e fibra di vetro (piv) per fognatura ed acquedotto 01.04.42 Tubi di acciaio, senza saldatura 01.04.43 Tubi di acciaio, saldati 01.04.44 Tubi di acciaio inossidabile 01.04.45 Tubi di ghisa sferodiale 01.04.46 Tubi di cemento non armato 01.04.47 Tubi di cemento armato 01.04.50 Pozzetti prefabbricati 01.04.51 Chiusini e caditoie 01.04.52 Maniglioni e scale, accessori per pozzetti 01.04.53 Acessori per acquedotto 01.04.54 Acessori per fognatura 01.04.55 Acessori per opere stradali 01.04.58 Cordonate in pietra naturale 01.04.59 Cordonate in calcestruzzo 01.04.61 Pietra naturale per pavimentazioni 01.04.62 Pietra artificiale per pavimentazioni 01.04.71 Colori solventi 01.02.73 Materiale per la segnaletica orrizzontale 01.04.76 Energia 01.04.79 Semenze, piante, concimi 01.04.80 Materiale per opere di Metanizzazione 01.04.81 Materiale per settore non edile speciale 01.04.82 Materiale per consolidamento rocce 01.04.85 Materiali per lavori di risanamento tubature 01.04.90 Materiali per fumisti
BOL26_01.04.10 | Dämmstoffe | Materiali coibenti e insonorizzanti | Dämmstoffe | Materiali coibenti e insonorizzanti
BOL26_01.04.10.30 | Mineralfaserdämmplatte 035 [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 [CAM] | Mineralfaserdämmplatte 035 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" , MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 97 %. | Lastre isolanti di lana minerale 035 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %.
BOL26_01.04.10.30.A | Mineralfaserdämmplatte 035 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 10 cm [CAM] | Mineralfaserdämmplatte 035 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 22.66 | 17.47% | 28.67 | 17.5% | 15% | 3.4 | 10% | 2.61
BOL26_01.04.10.30.B | Mineralfaserdämmplatte 035 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 12 cm [CAM] | Mineralfaserdämmplatte 035 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 27.05 | 16.75% | 34.22 | 16.71% | 15% | 4.06 | 10% | 3.11
BOL26_01.04.10.30.C | Mineralfaserdämmplatte 035 8 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 8 cm [CAM] | Mineralfaserdämmplatte 035 8 cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 8 cm [CAM] | m2 | m2 | 18.32 | 0% | 23.18 | 0% | 15% | 2.75 | 10% | 2.11
BOL26_01.04.10.30.D | Mineralfaserdämmplatte 035 6cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 6 cm [CAM] | Mineralfaserdämmplatte 035 6cm [CAM] | Lastre isolanti di lana minerale 035 6 cm [CAM] | m2 | m2 | 13.74 | 0% | 17.38 | 0% | 15% | 2.06 | 10% | 1.58
BOL26_01.04.10.31 | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 [CAM] | Lamelle in lana minerale 041 [CAM] | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lamelle in lana minerale 041 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.31.A | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 10 cm [CAM] | Lamelle in lana minerale 041 10 cm [CAM] | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 10 cm [CAM] | Lamelle in lana minerale 041 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 21.63 | 1.36% | 27.36 | 1.37% | 15% | 3.24 | 10% | 2.49
BOL26_01.04.10.31.B | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 12 cm [CAM] | Lamelle in lana minerale 041 12 cm [CAM] | Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 12 cm [CAM] | Lamelle in lana minerale 041 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 25.88 | 1.05% | 32.74 | 1.05% | 15% | 3.88 | 10% | 2.98
BOL26_01.04.10.32 | Hanfdämmplatte 039 [CAM] | Lastre isolanti di canapa 039 [CAM] | Hanfdämmplatte 039 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti di canapa 039 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.32.A | Hanfdämmplatte 039 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di canapa 039 10 cm [CAM] | Hanfdämmplatte 039 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di canapa 039 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 35.61 | 0% | 45.05 | 0% | 15% | 5.34 | 10% | 4.1
BOL26_01.04.10.32.B | Hanfdämmplatte 039 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di canapa 039 12 cm [CAM] | Hanfdämmplatte 039 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di canapa 039 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 42.73 | 0% | 54.05 | 0% | 15% | 6.41 | 10% | 4.91
BOL26_01.04.10.33 | Holzfaserdämmplatte 039 [CAM] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 [CAM] | Holzfaserdämmplatte 039 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.33.A | Holzfaserdämmplatte 039 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 10 cm [CAM] | Holzfaserdämmplatte 039 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 21.63 | -46.63% | 27.36 | -46.64% | 15% | 3.24 | 10% | 2.49
BOL26_01.04.10.33.B | Holzfaserdämmplatte 039 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 12 cm [CAM] | Holzfaserdämmplatte 039 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di fibra in legno 039 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 25.96 | -46.17% | 32.84 | -46.17% | 15% | 3.89 | 10% | 2.99
BOL26_01.04.10.34 | Korkdämmplatten 040 [CAM] | Lastre isolanti di sughero 040 [CAM] | Korkdämmplatten 040 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti di sughero 040 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.34.A | Korkdämmplatten 040 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di sughero 040 10 cm [CAM] | Korkdämmplatten 040 10 cm [CAM] | Lastre isolanti di sughero 040 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 58.72 | 0% | 74.28 | 0% | 15% | 8.81 | 10% | 6.75
BOL26_01.04.10.34.B | Korkdämmplatten 040 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di sughero 040 12 cm [CAM] | Korkdämmplatten 040 12 cm [CAM] | Lastre isolanti di sughero 040 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 69.85 | 0% | 88.36 | 0% | 15% | 10.48 | 10% | 8.03
BOL26_01.04.10.35 | Mineralschaumplatten 045 [CAM] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 [CAM] | Mineralschaumplatten 045 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.35.A | Mineralschaumplatten 045 10 cm [CAM] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 10cm [CAM] | Mineralschaumplatten 045 10 cm [CAM] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 10cm [CAM] | m2 | m2 | 45.22 | 30.62% | 57.2 | 30.62% | 15% | 6.78 | 10% | 5.2
BOL26_01.04.10.35.B | Mineralschaumplatten 045 12 cm [CAM] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 12cm [CAM] | Mineralschaumplatten 045 12 cm [CAM] | Lastre isolanti in schiuma minerale 045 12cm [CAM] | m2 | m2 | 54.33 | 27.09% | 68.73 | 27.09% | 15% | 8.15 | 10% | 6.25
BOL26_01.04.10.36 | Polystyrol Hartschaum EPS 036 [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 036 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.36.A | Polystyrol Hartschaum EPS 036 10 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 10 cm [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 036 10 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 8.65 | -37.41% | 10.95 | -37.36% | 15% | 1.3 | 10% | 1
BOL26_01.04.10.36.B | Polystyrol Hartschaum EPS 036 12 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 12 cm [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 036 12 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 10.38 | -37.47% | 13.13 | -37.48% | 15% | 1.56 | 10% | 1.19
BOL26_01.04.10.37 | Polystyrol Hartschaum EPS 031 [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 031 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.37.A | Polystyrol Hartschaum EPS 031 10 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 10 cm [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 031 10 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 10.29 | -35.49% | 13.01 | -35.5% | 15% | 1.54 | 10% | 1.18
BOL26_01.04.10.37.B | Polystyrol Hartschaum EPS 031 12 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 12 cm [CAM] | Polystyrol Hartschaum EPS 031 12 cm [CAM] | Lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 12.35 | -35.51% | 15.62 | -35.51% | 15% | 1.85 | 10% | 1.42
BOL26_01.04.10.38 | Polyurethan 026 [CAM] | Lastre polyuretano 026 [CAM] | Polyurethan 026 [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Lastre polyuretano 026 [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_01.04.10.38.A | Polyurethan 026 10 cm [CAM] | Lastre polyuretano 026 10 cm [CAM] | Polyurethan 026 10 cm [CAM] | Lastre polyuretano 026 10 cm [CAM] | m2 | m2 | 37.18 | -8.22% | 47.04 | -8.21% | 15% | 5.58 | 10% | 4.28
BOL26_01.04.10.38.B | Polyurethan 026 12 cm [CAM] | Lastre polyuretano 026 12 cm [CAM] | Polyurethan 026 12 cm [CAM] | Lastre polyuretano 026 12 cm [CAM] | m2 | m2 | 44.67 | -8.05% | 56.51 | -8.05% | 15% | 6.7 | 10% | 5.14
BOL26_01.04.34 | Recyclingbaustoffe [CAM] | Materiali edili riciclati [CAM] | Recyclingsbaustoffe Das Material muss den Qualitätsrichtlinien für Recycling-Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen entsprechen. Recyclingmaterialen müssen gegenüber Naturmaterial bevorzugt werden, immer sofern es den vorgeschriebenen technischen und gesetzlichen Voraussetzungen entspricht. [CAM:"Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4] | Materiali edili riciclati Il materiale riciclato deve corrispondere alle norme qualitative della Provincia Autonoma di Bolzano. Ai materiali naturali vanno sempre preferiti materiali riciclati, qualora soddisfino i requisiti tecnici e di legge. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
BOL26_01.04.34.01A | Recyclingbaustoffe [CAM] | Materiali edili riciclati [CAM] | Recyclingbaustoffe [CAM] | Materiali edili riciclati [CAM]
BOL26_01.04.34.01A.01 | RM-Sand; 0/6 - 0/8 mm [CAM] | RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM] | RM-Sand; 0/6 - 0/8 mm [CAM] | RM-sabbia, 0/6 - 0/8 mm [CAM] | m3 | m3 | 3.5 | 0% | 4.43 | 0% | 15% | 0.53 | 10% | 0.4
BOL26_01.04.34.01A.02 | RC-Kies 3/8 mm [CAM] | RC-ghiaia 3/8 mm [CAM] | RC-Kies 3/8 mm [CAM] | RC-ghiaia 3/8 mm [CAM] | m3 | m3 | 3 | 0% | 3.8 | 0% | 15% | 0.45 | 10% | 0.35
BOL26_01.04.34.01A.04 | RM-Kies 0/40; 0/32 mm [CAM] | RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM] | RM-Kies 0/40; 0/32 mm [CAM] | RM-ghiaia 0/40; 0/32 mm [CAM] | m3 | m3 | 4.5 | 0% | 5.7 | 0% | 15% | 0.68 | 10% | 0.52
BOL26_01.04.34.01A.05 | RM-Kies 40/100; 30-90 mm [CAM] | RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] | RM-Kies 40/100; 30-90 mm [CAM] | RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm [CAM] | m3 | m3 | 4.5 | 0% | 5.7 | 0% | 15% | 0.68 | 10% | 0.52
BOL26_01.04.34.01A.10 | gewaschener RC-Kies 4/8 mm [CAM] | RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] | gewaschener RC-Kies 4/8 mm [CAM] | RM-ghiaia lavata 4/8 mm [CAM] | m3 | m3 | 9 | 0% | 11.39 | 0% | 15% | 1.35 | 10% | 1.04
BOL26_01.04.34.01A.11 | gewaschener RM-Kies 8/16 mm [CAM] | RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM] | gewaschener RM-Kies 8/16 mm [CAM] | RM-ghiaia lavata 8/16 mm [CAM] | m3 | m3 | 9 | 0% | 11.39 | 0% | 15% | 1.35 | 10% | 1.04
BOL26_01.04.34.15 | RB-Betongranulat CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE [CAM] | RB-Betongranulat CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo marcato CE [CAM]
BOL26_01.04.34.15.A | RB-Betongranulat 0/30 mm CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE [CAM] | RB-Betongranulat 0/30 mm CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo 0/30 mm marcato CE [CAM] | m3 | m3 | 10 | -24.53% | 12.65 | -24.52% | 15% | 1.5 | 10% | 1.15
BOL26_01.04.34.15.B | RB-Betongranulat 0/56 mm; 0/63 mm CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE [CAM] | RB-Betongranulat 0/56 mm; 0/63 mm CE-zertifiziert [CAM] | RB-riciclato di calcestruzzo 0/56 mm marcato CE; 0/63 marcato CE [CAM] | m3 | m3 | 10 | -3.19% | 12.65 | -3.21% | 15% | 1.5 | 10% | 1.15
BOL26_01.04.34.20 | RA-Asphaltgranulat [CAM] | RA Granulato di asfalto [CAM] | RA-Asphaltgranulat [CAM] | RA Granulato di asfalto [CAM]
BOL26_01.04.34.20.A | RA-Asphaltgranulat 0/30 mm [CAM] | RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM] | RA-Asphaltgranulat 0/30 mm [CAM] | RA Granulato di asfalto 0-30 [CAM] | m3 | m3 | 5 | 0% | 6.33 | 0% | 15% | 0.75 | 10% | 0.58
BOL26_01.05 | Halbfabrikate | Semilavorati | Die Gruppe 01.05 umfasst folgende Untergruppen: 01.05.01 Mörtel 01.05.02 Beton 01.05.03 Betonzusätze 01.05.04 Bituminöse Bindemittel, Züsatzstoffe, bituminöses Mischgut 01.05.05 Zusätze für bituminöses Mischgut 01.05.06 Bituminöses Mischgut | Il gruppo 01.05 comprende i seguenti sottogruppi: 01.05.01 Malte 01.05.02 Calcestruzzi 01.05.03 Additivi per conglomerato cementizio 01.05.04 Leganti bituminosi, additivi, conglomerati bituminosi 01.05.05 Additivi per conglomerati bituminosi 01.05.06 Conglomerati bituminosi
BOL26_01.05.02 | Beton | Calcestruzzi | Beton | Calcestruzzi
BOL26_01.05.02.40 | Beton mit Recyclingmaterial [CAM] | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] | Liefern von Beton mit Recyclingmaterial [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.2] | Fornitura di calcestruzzo con materiale riciclato [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi DM 11 ottobre 2017", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2]
BOL26_01.05.02.40.A | C 12/15 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | C 12/15 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 112.12 | -6.8% | 141.83 | -6.81% | 15% | 16.82 | 10% | 12.89
BOL26_01.05.02.40.B | C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 130.45 | -1.51% | 165.02 | -1.51% | 15% | 19.57 | 10% | 15
BOL26_01.05.02.40.C | C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 130.45 | -1.51% | 165.02 | -1.51% | 15% | 19.57 | 10% | 15
BOL26_01.05.02.40.D | C 30/37 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | C 30/37 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 138.73 | 2.07% | 175.49 | 2.07% | 15% | 20.81 | 10% | 15.95
BOL26_01.05.02.40.E | C 30/37 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | C 30/37 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 141.91 | -0.81% | 179.52 | -0.81% | 15% | 21.29 | 10% | 16.32
BOL26_01.05.02.40.F | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 139.31 | 0% | 176.23 | 0% | 15% | 20.9 | 10% | 16.02
BOL26_01.05.02.40.G | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 139.99 | 0% | 177.09 | 0% | 15% | 21 | 10% | 16.1
BOL26_01.05.02.40.H | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 145.25 | 0% | 183.74 | 0% | 15% | 21.79 | 10% | 16.7
BOL26_01.05.02.40.I | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 143.08 | 0% | 180.99 | 0% | 15% | 21.46 | 10% | 16.45
BOL26_01.05.02.40.J | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 145.33 | 0% | 183.84 | 0% | 15% | 21.8 | 10% | 16.71
BOL26_01.05.02.40.K | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 151.23 | 0% | 191.3 | 0% | 15% | 22.68 | 10% | 17.39
BOL26_01.05.02.40.M | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 120.4 | 0% | 152.31 | 0% | 15% | 18.06 | 10% | 13.85
BOL26_01.05.02.40.N | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 121.05 | 0% | 153.13 | 0% | 15% | 18.16 | 10% | 13.92
BOL26_02 | Baumeisterarbeiten | Opere da impresario - costruttore | Das Kapitel 02 umfasst folgende Gruppen: 02.04 Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile 02.05 Betonstahl 02.06 Decken- und Deckenverkleidung 02.07 Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteine, Mauerziegel) 02.08 Mauerwerk aus Naturstein 02.09 Putzarbeiten 02.10 Packlagen und Estricharbeiten 02.11 Abdichtungsarbeiten 02.12 Dämmarbeiten 02.13 Schornsteine und Lüftungsschächte 02.14 Glasbausteine 02.17 Gärtnerarbeiten 02.18 Maurerbeihilfen 02.19 Sanierungsarbeiten 02.20 Vermessungssysteme | Il capitolo 02 comprende i seguenti gruppi: 02.04 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati 02.05 Ferro per cemento armato 02.06 Solai e soffittature 02.07 Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) 02.08 Murature in pietrame 02.09 Intonaci 02.10 Vespai e sottofondi 02.11 Impermeabilizzazioni 02.12 Isolamenti 02.13 Canne fumarie e di ventilazione 02.14 Vetrocemento 02.17 Opere da giardiniere 02.18 Assistenze murarie 02.19 Opere di risanamento 02.20 Sistemi di misurazione
BOL26_02.04 | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile Die Kapitel 02.04 enthält enthalten folgende Unterkapitel: 02.04.67 Schalleisten und -Profile 02.04.68 Schalungen für Brückentragwerke 02.04.69 Schalungen für Tunnelprofile, gekrümmter Querschnitt, in offener Baugrube 02.04.70 Schallungen für Schächte 02.04.71 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen 02.04.72 Schalungen für Mauern und Wände 02.04.73 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen 02.04.74 Schalungen für horizontale Strukturen, Träger 02.04.75 Schalungen für Stützen 02.04.76 Schalungen für Kleinbauwerke 02.04.77 Stützmaßnahmen, Arbeitsbühnen H>3,00m 02.04.78 Aufpreise bei Schalungen 02.04.80 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke 02.04.81 Vergussbeton (Vergussmörtel) 02.04.85 Aufpreise 02.04.86 Oberflächenbehandlung während der Abbindezeit 02.04.87 Strukturformende Oberflächenbehandlung 02.04.88 Regelbauwerke 02.04.89 Regelschächte 02.04.90 Fertigteile Beton Bei den Lieferungen und Leistungen der Kategorie 02.04.00.00 wird nicht unterschieden zwischen Bauwerken aus bewehrtem, vorgespanntem, und unbewehrtem Beton. Jede Aufwendung und Erschwernis, die in Zusammenhang mit dem Vorhandensein einer Stahlbewehrung auftritt, wird mit den Positionen der Kategorie 02.05.00.00 """"Bewehrungsstahl"""" vergütet. Der AG kann zu jedem Zeitpunkt, unter der Voraussetzung, daß eine bereits eingebaute Schalung nicht abgebaut werden muß, den Einbau einer Stahlbewehrung verlangen. In den angeführten Einheitspreisen sind folgende Leistungen inbegriffen: - die genaue Absteckung und Profilierung des zu errichtenden Bauwerkes; - Gerüste und Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe """"H"""" = 3,00 m; - sämtliche Stützmaßnahmen (Lehrgerüste), wenn nicht ausdrücklich anders vorgesehen, bis """"H"""" = 3,00 m; auf separat vergüteten Gründungsbauten oder Geschoßdecken. - Abstützmaßnahmen (Streben); - alle Lieferungen - Kleinteile und Verschnitt inbegriffen - Bearbeitungen, Arbeitsmittel und - geräte; - das Feuchthalten des frischen Betongutes während der Abbindezeit sowie der Schutz der frischen Oberflächen vor den Witterungsunbilden; - Ausführung von Dehnfugen (ausgenommen die Dichtungsbänder), Nischen und Öffnungen, welche in den Ausführungsplänen vorgeshen sind; - das Liefern und der Einbau, laut Vorschrift des Herstellers, von profilierten Dichtungsbändern aus Kunststoff, aus industrieller Fertigung und von geeignetem Typ, im Bereich der Arbeitsfugen. Diese Leistung wird für im konstruktiven Projekt vorgesehene Fugen mit den Aufpreisen für wasserdichten Beton vergütet; - die Ausführung von Zubehörelementen wie Rinnen, Konsolen usw., die in den Projektplänen wiedergegeben sind; - alle Maßnahmen, um Flecken, Verkrustungen, Beschädigungen usw. der Sichtflächen zu vermeiden; - insbesondere müssen sämtliche Eisenteile wie Drähte, Abstandhalter usw. an Sichtflächen die Mindesteisenüberdeckung lt. Statik einhalten, um Korrosion und Rostfahnen auf der Sichtfläche zu vermeiden. Betonschlieren und Schlemme auf den bereits ausgeführten Flächen, von nachträglichen Betonierphasen, müssen bei Sichtflächen sofort mit Wasser abgewaschen werden; I1886 Zwecks Klärung der Verrechnung und der Anwendung einer eventuellen Vergütung für Stützbauten, wenn diese ausdrücklich als getrennte Vergütung vorgesehen sind (Lehrgerüste), wird unter """"H"""" folgende Höhe festgelegt: entweder die mittlere Höhe sämtlicher Stützen einer Spannweite oder bei selbsttragenden Strukturen die theoretische Höhe, die man erhält, wenn die vertikale Fläche durch die Stützweite oder das überdeckte Volumen durch die horizontale überdeckte Fläche dividiert wird. Schalungen Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen Wenn nicht bei einer Position ausdrücklich anders vorgesehen, sind bei den Einheitspreisen für Schalungen immer sämtliche Stützmaßnahmen bis zu einer Höhe """"H"""" = 3,0 m inbegriffen, die notwendig sind, um den Betonguß ohne unzulässige Verformungen aufzunehmen. Die Schalungen müssen die Ausführung des Bauwerks gemäß Projektzeichnungen gewährleisten. Schalungen werden aufgrund der Oberflächenstruktur der fertigen Betonoberfläche wie folgt eingeteilt: S1 Für nicht sichtbare Oberflächen: ungehobelte Holzbretter, auch nicht parallelkantig, Schalelemente aus Sperrholzplatten oder Stahl mit nicht perfekt ebener und glatter Oberfläche, nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen nicht perfekt dicht sein. Es sind leichte Austritte von Schlemme und Grate zulässig. S2 Wie S1, aber mit dichten Schalstößen, leichte Schlemmeaustritte und Grate sind teilweise zugelassen. Schalreine Oberfläche, mit sichtbaren Schalungsstößen S3 Für sichtbare Oberflächen Grossflächenschalung: Schalelemente aus Sperrholz oder Stahl, Großflächenschalung in gutem Erhaltungszustand nach Wahl des AN. Die einzelnen Schalstöße müssen dicht sein. Schlemmeaustritte und Grate sind nicht zugelassen. Betonoberfläche glatt, mit sichtbaren Schalungsstoßen. Betonwarzen und Grate entfernen. Schalungen vom Typ S1 dürfen nur für unbewehrten Beton verwendet werden. Kanten, auch solche von Dehnfugen, Nischen, Öffnungen usw. von Sichtflächen müssen, ohne eigene Vergütung, mittels geeigneter Profile gebrochen werden. Im Einheitspreis der entsprechenden Schalung ist auch inbegriffen die Erschwernis für das Durchführen einer eventuellen Verbindungsbewehrung für Strukturelemente oder Nebenelemente, Rohrleitungen usw., auch wenn an dieser Stelle der Schalungstyp gewechselt werden muß oder die Schalung geschnitten oder durchlöchert werden muß. Die Abstandhalter müssen vom Auftragnehmer in Funktion des Bauwerks gewählt werden und sind immer zu Lasten des AN. Metallteile müssen nach dem Ausschalen entfernt werden, ohne den Beton zu beschädigen. Für Sichtbetone und für wasserdichte Betone mit den Schalungstypen S3, S4, S5 dürfen nicht Abstandshalter verwendet werden, die im Beton verbleiben. Eventuelle Hülsenrohre für die Abstandshalter müssen eine innige Verbindung mit dem Beton gewährleisten und müssen mittels von der BL genehmigter Methoden verschlossen werden. Wenn die Schalung ohne Abstandshalter vorgeschrieben ist, wird diese Aufwendung separat vergütet. Mit Bezug auf die Anwendung der Aufpreise für gekrümmte Schalungen wird festgesetzt, daß das Abrunden von Kanten nicht als """"gekrümmte Schalung"""" eingestuft wird. Die Anwendung eines Aufpreises für doppelt gekrümmte Schalung schließt die Anwendung eines Aufpreises für """"geneigte"""" Schalungen aus. Gekrümmte Oberflächen ohne Diskontinuität zwischen """"Wand"""" und """"Decke"""" werden zur Gänze als """"Wand"""" verrechnet. In den Einheitspreisen sind auch das Ausschalen, der Abbau und Abtransport sämtlicher Materialien, inbegriffen der Abbruch eventueller provisorischer Gründungsbauten, zur Abstützung der Schalung enthalten. Der Zeitpunkt des Ausschalens muß vom AN gewählt werden. Wenn in einer Position nicht anders festgesetzt, wird immer die benetzte Oberfläche gemessen und vergütet. Der eventuelle Verschnitt von Schalungen geht zu Lasten des AN. | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati I capitoli 02.04 comprendono i seguenti sottocapitoli: 02.04.67 Profilati e listelli da inserire nella casseratura 02.04.68 Cassieri per impalcatio stradali 02.04.69 Casseri per gallerie a cielo aperto, a sezione curva 02.04.70 Cassieri per pozzetti 02.04.71 Casseri per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni 02.04.72 Casseri per muri e pareti 02.04.73 Casseri per solette, mensole e scale 02.04.74 Casseri per strutture orizzontali (travi) 02.04.75 Casseri per pilastri 02.04.76 Casseri per piccoli manufatti 02.04.77 Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m 02.04.78 Sovraprezzi per casseri 02.04.80 Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati 02.04.81 Malta (conglomerato) per tamponamenti 02.04.85 Sovrapprezzi 02.04.86 Trattamenti protettivi durante la fase di presa 02.04.87 Trattamenti superficiali di strutturazione della superficie 02.04.88 Manufatti tipo 02.04.89 Pozzetti tipo 02.04.90 Elementi prefabbricati Conglomerato cementizio Per le forniture e prestazioni comprese nella categoria 02.04.00.00 non si fa alcuna differenziazione tra opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e non armato. Ogni onere di aggravio connesso con la presenza di un'armatura è compensato con le voci della categoria 02.05.00.00 ""Acciaio per armatura"". Il committente può richiedere in qualunque momento, a condizione che una casseratura eventualmente già posta in opera non debba essere rimossa, la posa in opera di un'armatura metallica. Nei compensi elencati sono compresi i seguenti oneri: - la preventiva modinatura precisa dell'opera costruenda; - impalcati e piani di lavoro fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m; - opere di sostegno (centine), se non espressamente previsto diversamente, fino ad ""H"" = 300 m; su fondazioni o solai compensati a parte. - opere di puntellatura (puntelli); - tutte le forniture - minuteria e sfridi compresi - lavorazioni, mezzi ed attrezzi di lavoro; - l'onere per tenere umido il getto durante la fase di presa nonché per la protezione delle superfici fresche dalle intemperie; - l'esecuzione di giunti di dilatazione (esclusa nastri per impermeabilizzazione), nicchie ed aperture, riportati nei disegni di progetto; - la fornitura e posa, secondo le prescrizioni del produttore, di nastri sagomati in materiale plastico, di produzione industriale e del tipo idoneo, in corrispondenza dei giunti di ripresa. Questo onere viene compensato con i sovrapprezzi per conglomerato impermeabile per i giunti previsti nel progetto costruttivo; - l'esecuzione di tutti gli elementi accessori, come canalette, cunicoli, mensole, ecc., riportati nei disegni di progetto; - tutti i provvedimenti per evitare macchie, incrostazioni, danneggiamenti, ecc. delle superfici in vista; - tutte le parti metalliche come fili, distanziatori ecc. in corrispondenza delle facce in vista devono rispettare un copriferro minimo secondo statica, per evitare macchie di ruggine e corrosione. Fuoriuscite di boiacca e conglomerato su superfici già eseguite e provenienti da successive fasi di getto devono essere immediatamente eliminate con acqua dalle superfici in vista; K1886 Ai fini contabili e di applicazione di un eventuale compenso per opere di sostegno, se espressamente previsto a compenso separato (centine), per altezza ""H"" è stabilita quella media dei singoli sostegni di una campata oppure per strutture autoportanti l'altezza teorica ottenuta dalla divisione area verticale/interasse oppure volume/superficie proiettata orizzontalmente. Casseforme I casseri sono, se non espressamente previsto diversamente, comprensivi di tutte le opere di sostegno fino ad un'altezza ""H"" = 3,0 m e di puntellatura, adatti a contenere il conglomerato cementizio senza subire deformazioni non ammissibili. Essi devono garantire l'esecuzione dell'opera secondo i disegni di progetto. I casseri vengono classificati, per la struttura della superficie del getto finito, come segue: S1 Per superfici non in vista: tavole non piallate di legno a spigoli non paralleli, elementi in legno compensato od in acciaio con superficie non perfettamente piana e liscia, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi non devono essere a perfetta tenuta. Sono accettate leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature (protuberanze). S2 Come S1, ma con giunti a tenuta. Sbavature e fuoriuscite di boiacca sono in parte ammesse. S3 Per superfici faccia a vista: Casserature per grandi superfici Elementi in legno compensato o in acciaio in perfetto stato di conservazione, a scelta dell'appaltatore. I giunti tra i singoli elementi devono essere a perfetta tenuta. Non sono ammesse fuoriuscite di boiacca e sbavature. Superficie di calcestruzzo liscia, con giunti di casseratura a vista. Eliminare protuberanze e sbavature. I casseri S1 possono essere utilizzati solo per conglomerati non armati. Spigoli, anche quelli di giunti di dilatazione, nicchie, aperture, ecc. di superfici in vista devono essere, senza alcun compenso a parte, smussati con idonei profilati. Nel prezzo unitario della rispettiva casseratura è compreso l'onere per il passaggio di un'eventuale armatura di collegamento per elementi strutturali od accessori, di tubazioni, ecc., anche se il tipo di casseratura usata in quella zona deve essere cambiato oppure la casseratura stessa deve essere tagliata o perforata. I distanziatori devono essere scelti dall'appaltatore in funzione dell'opera e sono sempre a carico dell'appaltatore. La parte metallica deve essere tolta dopo il disarmo, senza danneggiare il getto. Le casserature per conglomerati ""a faccia vista"" e per quelli impermeabili (S3, S4, S5) non possono avere distanziatori che rimangono nel conglomerato. Eventuali tubi di infilamento dei distanziatori devono garantire la presa con il conglomerato e devono essere chiusi con metodi approvati dalla DL. Se la casseratura è prescritta senza alcun distanziatore, questo onere verrà compensato a parte. Ai fini dell'applicazione dei sovrapprezzi si stabilisce che semplici raccordi di spigoli non sono considerati ""casseratura curva"". L'applicazione di un sovrapprezzo per doppia curvatura esclude l'applicazione di un sovrapprezzo per superfici ""inclinate"". Superfici curve, senza discontinuità tra parete e soletta sono considerate interamente ""parete"". Nel compenso sono compresi anche il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali, compresa la demolizione di eventuali fondazioni provvisorie di sostegno della casseratura. Spetta all'appaltatore scegliere il momento del disarmo. Se non detto diversamente in una voce, si misura sempre la superficie bagnata. Lo sfrido per adattamento dei casseri va a carico dell'appaltatore.
BOL26_02.04.80 | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati | Die Positionen des Unterkapitels 02.04.80 beinhalten das Liefern und den Einbau, die Bearbeitung und Nachbehandlung während der Abbindezeit von Beton. Es wird kein Unterschied zwischen Fertigbeton und auf der Baustelle hergestelltem Beton gemacht, sofern der gelieferte und eingebaute Beton die garantierten Eigenschaften aufweist. Die Verantwortung bleibt in jedem Falle beim AN. Der maximale Durchmesser der Zuschläge muss lt. Angaben der Statik verwendet werden. Im Falle von Verarbeitungsproblemen muß die Verarbeitbarkeit durch geeignete Verflüssiger, von bekannter Herkunft und garantierter Qualität, hergestellt werden. Für den ausgehärteten Beton wird zu den Expositionsklassen (Umwelteinwirkungen) auf die Mindestdurckfestigkeitsklassen verwiesen gemäss der geltenden Gesetzes-bestimmungen. Der für die Expositionklassen X0, XC1, XC2 (Standard-Expositionsklassen) verwendete Beton wird standardmäßig mit Zuschlägen Dmax 31,5mm und der Konsistenzklasse S3 hergestellt. Für Betone mit höheren Ansprüchen und Eigenschaften wird auf die Aufpreise verwiesen. Aufwendungen im Bereich von Dehnfugen, Schlitzen, Öffnungen, Nischen, Vorsprüngen oder für eine Ausführung in Einzelabschnitten werden nicht separat vergütet. Der Beton muß mit sämtlichen Vorkehrungen eingebaut werden, um ein Entmischen zu vermeiden, und er muß mit den fallweise geeignetsten Mitteln verdichtet werden, um die Hohlräume auf ein Minimum zu reduzieren. Was den Einbau betrifft, wird keine Unterscheidung bezüglich des vom AN gewählten Systems oder in einer speziellen Situation notwendigen System gemacht (Rutschen, Rohre, Kran, Pumpe, Schubkarren usw.). Die von den Schalungen berührte fertige Betonoberfläche muß vollkommen geschlossen sein und die Oberflächenstruktur gemäß der entsprechenden vorgesehenen Schalung aufweisen. Die obenliegende Oberfläche des Betons, die mit der Schalung nicht in Berührung steht, muß von Hand derart bearbeitet werden, daß sie die selbe Oberflächenstruktur aufweist, wie diejenigen Flächen, die mit den Schalungen in Berührung stehen. Die Oberfläche von Platten muß, wenn nicht anders angegeben, glatt abgezogen werden. Eventuell vorhandene Kiesnester dürfen nur mit Methoden behandelt werden, die vorher mit der BL vereinbart wurden. Bei der Fortsetzung eines unterbrochenen Betonierabschnittes sind geänderte Betonzusammensetzungen absolut zu vermeiden, und die jeweiligen Betonierabschnitte müssen entweder parallel oder senkrecht zur Hauptrichtung des Bauwerks begrenzt werden. Im Zuge von nachfolgenden Betonierabschnitten oder nachfolgenden anderen Bearbeitungsphasen ist das Verschmutzen der Oberflächen zu vermeiden. Der AN muß auf eigene Initiative die sofortige Reinigung vornehmen. | Le voci del sottocapitolo 02.04.80 comprendono la fornitura, posa in opera, lavorazione ed il trattamento durante la fase di presa di conglomerato cementizio. Non si fa distinzione tra conglomerato preconfezionato oppure confezionato in cantiere, fermo restante la garanzia di fornitura e posa di conglomerati a prestazione garantita. La responsabilità rimane comunque dell'appaltatore. Il diametro massimo degli inerti deve essere scelto in funzione di quanto stabilito nella statica. Nel caso di problemi di lavorabilità, questa deve essere migliorata con additivi fluidificanti di produzione nota e garantiti. Per le classi di esposizione (esposizione ambientale) del calcestruzzo indurito, si rimanda alla classe di resistenza a compressione minima, fissata dalla normativa vigente. Il calcestruzzo impiegato per le classi di esposizione X0, XC1 e XC2 (classi di esposizione ordinarie) deve essere confezionato normalmente con aggregati Dmax 31,5mm e classe di consistenza S3. Per calcestruzzi con prestazioni e caratteristiche diverse da quanto sopra descritto, si rimanda ai successivi sovrapprezzi. Non verranno compensati separatamente maggiori oneri connessi con l'esecuzione di giunti di dilatazione, feritoie, aperture, nicchie, sporgenze o per l'esecuzione "a campioni". Il conglomerato deve essere posto in opera con tutte le precauzioni per evitare la separazione dei componenti della miscela, e deve essere costipato con i mezzi meccanici più adatti per eliminare al massimo i vuoti. Per l'onere della posa in opera non si fa alcuna differenziazione per il sistema scelto dall'appaltatore o necessario per la situazione specifica (scivoli, tubi, gru, pompa, carriola, ecc.). La superficie del conglomerato finito a contatto con i casseri deve essere perfettamente chiusa ed avere la struttura della casseratura prevista. La superficie superiore del conglomerato non a contatto con la casseratura deve essere lavorata a mano in modo da avere la stessa struttura superficiale di quella a contatto con i casseri. Il piano superiore di solette deve essere tirato col frattazzo, se non detto diversamente. Eventuali nidi di ghiaia possono essere trattati solo con sistemi preventivamente concordati con la DL. Nelle riprese dei getti sono da evitare assolutamente impasti di composizione diversa ed i piani di ripresa devono essere paralleli od ortogonali alla linea direttrice dell'opera. Nelle riprese dei getti od in altre successive fasi di lavoro sono da evitare imbrattamenti delle superfici preesistenti. L'appaltatore deve provvedere di sua iniziativa all'immediata pulizia.
BOL26_02.04.80.50 | Beton mit Recyclingmaterial [CAM] | Calcestruzzo con materiale riciclato [CAM] | Liefern und Einbauen von Beton mit Recyclingmaterial; [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.2] | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo con materiale riciclato; [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.2]
BOL26_02.04.80.50.B | C 12/15 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | C 12/15 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 12/15 X0 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 143.81 | -5.08% | 181.92 | -5.08% | 15% | 21.57 | 10% | 16.54 | 5.06% | 1.09 | 7.8% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.C | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 16/20 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 152.09 | 0% | 192.39 | 0% | 15% | 22.81 | 10% | 17.49 | 5.06% | 1.15 | 7.38% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.D | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 20/25 X0 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 152.74 | 0% | 193.22 | 0% | 15% | 22.91 | 10% | 17.57 | 5.06% | 1.16 | 7.34% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.F | C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | C 25/30 XC1 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC1 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 162.14 | -0.92% | 205.11 | -0.92% | 15% | 24.32 | 10% | 18.65 | 5.06% | 1.23 | 6.92% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.G | C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | C 25/30 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 25/30 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 162.14 | -0.92% | 205.11 | -0.92% | 15% | 24.32 | 10% | 18.65 | 5.06% | 1.23 | 6.92% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.H | C 30/37 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | C 30/37 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC2 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 170.42 | 1.98% | 215.58 | 1.98% | 15% | 25.56 | 10% | 19.6 | 5.06% | 1.29 | 6.58% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.I | C 30/37 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | C 30/37 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 30/37 XC3 con materiale riciclato [CAM] | m3 | m3 | 173.6 | -0.38% | 219.6 | -0.39% | 15% | 26.04 | 10% | 19.96 | 5.06% | 1.32 | 6.46% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.J | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3 | 171 | 0% | 216.32 | 0% | 15% | 25.65 | 10% | 19.67 | 5.06% | 1.3 | 6.56% | 14.19 | 1%
BOL26_02.04.80.50.K | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3
BOL26_02.04.80.50.L | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 32/40 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3
BOL26_02.04.80.50.M | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC2 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3
BOL26_02.04.80.50.N | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC3 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3
BOL26_02.04.80.50.O | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | C 35/45 XC4 mit Recyclingmaterial [CAM] | m3 | m3
BOL26_02.12 | Dämmarbeiten | Isolamenti | Die Gruppe 02.12 umfasst folgende Untergruppen: 02.12.01 Wärmedämmungen 02.12.02 Schalldämmungen 02.12.03 Wärmedämmverbundsysteme 02.12.04 Innendämmung auf Wänden und Decken 02.12.05 Wärmedämmverbundsysteme [CAM] 02.12.06 Innendämmung auf Wänden und Decken [CAM] | Il gruppo 02.12 comprende i seguenti sottogruppi: 02.12.01 Isolamenti termici 02.12.02 Isolamenti acustici 02.12.03 Sistemi di isolamento termico a cappotto 02.12.04 Coibentazioni interni su pareti e solai 02.12.05 Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM] 02.12.06 Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM]
BOL26_02.12.05 | Wärmedämmverbundsysteme [CAM] | Sistemi di isolamento termico a cappotto [CAM] | Wärmedämmverbundsysteme Es sind ausschließlich Systemkomponenten eines Systemlieferanten entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern und einzubauen. Befestigungen mit bauaufsichtlich zugelassenen versenkbaren Schraubdübeln, Anzahl der Dübel laut den nationalen Richtwerten, Mindestwert laut Grundwert der Windgeschwindigkeit bis 90 km/h, auftragen eines mineralischen Armierungs- bzw. Unterputzmörtels, Mindestschichtstärke von 5-8 mm je nach verwendeten Systems und Verarbeitungsrichtlinie VAR des Systemlieferanten, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Inkl. liefern und Auftragen eines mineralisch vergüteten, diffisionsoffenen Strukturoberputzes. Anstrich mit eingefärbter Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", Punkt 2.4.2.9] MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Sistemi di isolamento termico a cappotto Tutti i componenti devono essere forniti di un singolo fornitore e devono avere una omologazione edilizia per i cappotti esterni. Tassellati con dei tasselli affondabili con vite in acciaio con omologazione edilizia, numero di tasselli secondo le norme nazionali, minimo con un valore di base di velocitá di vento di 90 km/h, fornitura di malta minerale additivata di armatura, strato minimo di 5-8 mm secondo del sistema termico a capotto usato e le direttive di esecuzione da parte del fornitore del sistema termico a capotto, con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovraposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.), incl. fornitura e applicazione di un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo. Escluso pittura protettiva silossanica colorata. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_02.12.05.01 | WDVS aus einer Mineralfaserdämmplatte 035 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di lana minerale 035 [CAM] | WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Mineralfaser- oder Steinwolle, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit durchgehend gleicher Rohdichte über den Querschnitt der Dämmplatte, Rohdichte von min. 120 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6 cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" , MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 97 %. | Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con densitá omogena lungo tutta la sezione della lastra coibente densitá specifica di min. 120 kg/m³, con un intonaco finale minerale, aperto al vapore acqueo, con granulometria di 1,5 mm, colore bianco. Con conduttivitá termica specifica di 0,035W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6 cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 97 %.
BOL26_02.12.05.01.A | Dämmstärke 10 cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10 cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 103.57 | 1.66% | 131.02 | 1.66% | 15% | 15.54 | 10% | 11.91 | 5.06% | 0.79 | 44.99% | 58.94 | 1%
BOL26_02.12.05.01.B | Aufpreis pro 1 cm Mehrstärke für Pos. 02.12.05.01.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a [CAM] | Aufpreis für jeden cm Mehrstärke für 02.12.05.01.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm Dämmstärke erhältlich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.01.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm. | m2 | m2 | 3.05 | 4.45% | 3.86 | 4.32% | 15% | 0.46 | 10% | 0.35 | 5.06% | 0.02 | 12.44% | 0.48 | 1%
BOL26_02.12.05.02 | WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 [CAM] | sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 [CAM] | WDVS aus Mineralfaser Speedlamellendämmplatte 041 WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Steinwolle, Faserrichtung senkrecht zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von >80N/mm², Rohdichte von min. 70kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: | Sistema di cappotto su muratura con lamelle in lana minerale 041 Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in lana minerale detti lamelle, con la direzione delle fibre perpendicolare alla superficie, resistenza a trazione di >80N/mm², densitá specificasuperiore a 70kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,041W/mk, non combustibile, euroclasse A1 incollare con malta minerale additivata su supporti adatti incollati e tassellati. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili:
BOL26_02.12.05.02.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 106.25 | 0.5% | 134.41 | 0.5% | 15% | 15.94 | 10% | 12.22 | 5.06% | 0.81 | 45.51% | 61.17 | 1%
BOL26_02.12.05.02.B | Aufpreis für jeden cm Mehrstärke auf 02.12.05.02.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a [CAM] | Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.02.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 8cm Dämmstärke erhältlich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.02.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 8cm. | m2 | m2 | 3.09 | -26.25% | 3.91 | -26.23% | 15% | 0.46 | 10% | 0.36 | 5.06% | 0.02 | 12.02% | 0.47 | 1%
BOL26_02.12.05.03 | WDVS aus Hanfdämmplatte 039 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039 [CAM] | WDVS aus Hanfdämmplatte 039. WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Hanffaser, Faserrichtung 3D vernetzt zur Oberfläche, Dübellöcher vorgestanzt, Abrissfestigkeit von min. 8N/mm², Rohdichte von min. 100 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK, Brandverhalten im System Bs1d0, Euroklasse E, Wärmespeicherkapazität von 1700J mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4 cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di canapa 039. Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in canapa, con la direzione delle fibre tridimensionale alla superficie, con i fori per la tassellatura prestampati, resistenza a trazione di min. 8N/mm², densitá specifica omogena di min. 100 kg/m³, con conduttivitá termica specifica di 0,039W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, capacità di accumulo di calore di 1700J, incollare con malta minerale additivata su supporti adatti, incollati e tassellati. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4 cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.03.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 128.52 | 3.01% | 162.58 | 3% | 15% | 19.28 | 10% | 14.78 | 5.06% | 0.98 | 43.11% | 70.09 | 1%
BOL26_02.12.05.03.B | Aufpreis auf jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.03.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a [CAM] | Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.03.a Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.03.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. | m2 | m2 | 4.57 | 5.79% | 5.79 | 5.85% | 15% | 0.69 | 10% | 0.53 | 5.06% | 0.03 | 13.64% | 0.79 | 1%
BOL26_02.12.05.04 | WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039 [CAM] | WDVS aus Holzfaserdämmplatte 039. WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Holz-Weichfaser, Faserrichtung parallel zur Oberfläche, Abrissfestigkeit von min. 7,5N/mm², mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von min. 130 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandklasse B1 oder B2, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4 cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.6] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 100 %. | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di fibra in legno 039. Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in fibra di legno tenero, con la direzione delle fibre parallela alla superficie, resistenza a trazione di min. 7,5N/mm², con superficie altamente compattata, densità specifica di min. 130 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco B1 o B2, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4 cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.04.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 116.02 | -11.23% | 146.76 | -11.24% | 15% | 17.4 | 10% | 13.34 | 5.06% | 0.88 | 47.76% | 70.09 | 1%
BOL26_02.12.05.04.B | Aufpreis pro jeden 1cm Mehrstärke auf 02.12.05.04.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore per 02.12.05.04.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.04.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältlich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.04.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. | m2 | m2 | 3.29 | -34.07% | 4.16 | -34.07% | 15% | 0.49 | 10% | 0.38 | 5.06% | 0.02 | 18.99% | 0.79 | 0%
BOL26_02.12.05.05 | WDVS aus Korkdämmplatten 040 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 [CAM] | WDVS aus Korkdämmplatten 040. WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Korkdämmplatten, Abrissfestigkeit von min. 5N/mm², Rohdichte von ca. 120 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK, Brandverhalten Bs1d0, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4 cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.6] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040. Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in sughero, resistenza a trazione di min. 5N/mm², densità specifica di min. 120 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,040W/mk, comportamento al fuoco Bs1d0, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4 cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.05.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | WDVS aus Korkdämmplatten 040 mit Rohdichte von ca. 120kg/m³ mit mineralischem Oberputz K 1,5mm, Farbe weiß auf Massivmauerwerk verklebt, verdübelt und armiert - Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di sughero 040 con densitá specifica di ca.120kg/m³ con intonaco finale minerale K 1,5mm, colore bianco, incollato, tassellato e rasato - spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 143.03 | 1.17% | 180.93 | 1.16% | 15% | 21.45 | 10% | 16.45 | 5.06% | 1.09 | 33.99% | 61.49 | 1%
BOL26_02.12.05.05.B | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.05.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.05.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.05.a. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 4cm erhältich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.05.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 4cm. | m2 | m2 | 6.33 | -3.06% | 8.01 | -3.03% | 15% | 0.95 | 10% | 0.73 | 5.06% | 0.05 | 4.87% | 0.39 | 1%
BOL26_02.12.05.06 | WDVS aus Mineralschaumplatten 045 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045 [CAM] | WDVS aus Mineralschaumplatten 045. WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus aufgeschäumten Mineralschaum, Abrißfestigkeit von min. 0,036N/mm², Rohdichte von min. 130 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, nicht brennbar, Euroklasse A2 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältlich. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100% | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti in schiuma minerale 045. Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in schiuma minerale, resistenza a trazione di min. 0,036N/mm², densità specifica di min. 130 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,045W/mk, non combustibile, euroclasse A2, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6 cm. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi ediliziDM 23 giugno 2022", punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100%
BOL26_02.12.05.06.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratua [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratua | m2 | m2 | 130.82 | 5.9% | 165.48 | 5.89% | 15% | 19.62 | 10% | 15.04 | 5.06% | 0.99 | 37.55% | 62.13 | 1%
BOL26_02.12.05.06.B | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.06.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.06.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.06.a Es sind nur Dämmplattendicken mit gerader Zahl ab 6cm erhältich. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.06.a. Sono confezionabili solo spessori della lastra coibente con una cifra pari a partire da 6cm. | m2 | m2 | 4.84 | 1.89% | 6.13 | 2% | 15% | 0.73 | 10% | 0.56 | 5.06% | 0.04 | -0.16% | -0.01 | 1%
BOL26_02.12.05.07 | WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 036 [CAM] | WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 036. WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,036/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti di polistirolo espanso sinterrizzato 036. Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,036W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovraposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.07.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 86.38 | -5.19% | 109.27 | -5.2% | 15% | 12.96 | 10% | 9.93 | 5.06% | 0.66 | 51.03% | 55.76 | 1%
BOL26_02.12.05.07.B | Aufpreis pro 1cm Mehrstärke für 02.12.05.07.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.07.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.07.a. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore sovraprezzo per 02.12.05.07.a. | m2 | m2 | 1.72 | -17.7% | 2.18 | -17.42% | 15% | 0.26 | 10% | 0.2 | 5.06% | 0.01 | 22.02% | 0.48 | 0%
BOL26_02.12.05.08 | WDVS aus expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS 031 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre isolanti dipolistirene espanso sinterrizzato 031 [CAM] | WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten expandiertem Polystyrol Hartschaum EPS, elastifiziert, mit Graphit versetzt, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mittlere Rohdichte von 17 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK bei 10°C, Brandverhalten B2 schwer entflammbar, Euroklasse E mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 100 %. | Sistema di capotto, fornitura e messa in opera con lastre in polistirolo espanso EPS, contenente particelle di grafite, resistenza a trazione perpendicolare alla lastra di > 100kPa, densità media di 17 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco. Con conduttività termica specifica di 0,031W/mK a 10°C, comportamento al fuoco classe B2 difficilmente infiammabile, euroclasse E, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto, tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.08.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 88.02 | -6.31% | 111.34 | -6.31% | 15% | 13.2 | 10% | 10.12 | 5.06% | 0.67 | 50.08% | 55.76 | 1%
BOL26_02.12.05.08.B | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.08.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.08.a. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.08.a. | m2 | m2 | 1.89 | -16.74% | 2.39 | -16.72% | 15% | 0.28 | 10% | 0.22 | 5.06% | 0.01 | 20.08% | 0.48 | 0%
BOL26_02.12.05.09 | WDVS aus Polyurethan 026 [CAM] | Sistema di cappotto su muratura con lastre polyuretano 026 [CAM] | WDVS bestehend aus Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene von > 100kPa, mit hoch verdichteter Oberfläche, Rohdichte von ca. 35 kg/m³, mit mineralischem Oberputz K 1,5 mm, Farbe Weiß. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,026 W/mK bei +10°C, nicht brennbar, Euroklasse A1 mit einem vergüteten, mineralischen Klebemörtel auf klebegeeigneten Untergrund verklebt und verdübelt, mit alkalibeständigem Glasfasergewebe liefern und vollflächig einbetten, mit einer Mindestüberlappung von 10 cm, inklusive der Kantenausbildung und Diagonalarmierung, inklusive Fugendichtband und Anputzleisten für die schlagregensichere Abdichtung aller Anschlussfugen (wie z.B. Fenster, Fensterbänke, Holzbalken). Anstrich mit Silikonharzfarbe ist nicht inbegriffen. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Sistema di cappotto, fornitura e messa in opera con lastre isolanti in poliuretano espanso, resistenza perpendicolare alla lastra di >100 KPa, con elevato comprimento superficiale, densità specifica ca. 35 kg/m³, con intonaco minerale K 1,5 mm, colore bianco, con conduttività termica specifica di 0,026W/mk a +10°C, non combustibile, euroclasse A1, incollare con malta minerale additivata su sottofondo adatto e tassellato. Con annegamento di una rete in fibra di vetro resistente agli alcali, con bordi sovrapposti di almeno 10 cm, compreso gli angoli e armatura diagonale, incl. nastro di guarnizione e profilo di raccordo per la sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo (ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Escluso pittura protettiva silossanica. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.05.09.A | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk [CAM] | spessore di coibentazione 10cm su muratura [CAM] | Dämmstärke 10cm auf Mauerwerk | spessore di coibentazione 10cm su muratura | m2 | m2 | 120.11 | -5.04% | 151.94 | -5.04% | 15% | 18.02 | 10% | 13.81 | 5.06% | 0.91 | 39.84% | 60.53 | 1%
BOL26_02.12.05.09.B | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.09.a [CAM] | sovraprezzo per ogni 1cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a [CAM] | Aufpreis für jeden 1cm Mehrstärke für 02.12.05.09.a. | Sovraprezzo per ogni cm di spessore maggiore per 02.12.05.09.a. | m2 | m2 | 4.75 | -2.66% | 6.01 | -2.59% | 15% | 0.71 | 10% | 0.55 | 5.06% | 0.04 | 10.48% | 0.63 | 1%
BOL26_02.12.06 | Innendämmung auf Wänden und Decken [CAM] | Coibentazioni interni su pareti e solai [CAM] | Kapillaraktive Innendämmungen bestehen aus diffusionsoffenen Wärmedämmplatten mineralischem Ursprungs, vollflächig verklebt durch Auftragen eines mit geeignetem Werkzeug aufgetragenen mineralischen Klebemörtels auf einen mineralisch, kalkgebundenem Grundputz im Neubau bzw. im Altbau auf einen auf seine Eignung hin überprüften Bestandsputz, Verschließen von möglichen Fugen mit einem systemgeeigneten Füllmörtels, Auftragen einer lösungsmittel- und weichmacherfreien Grundierung vor Beginn des Auftragen eines mind. 4mm dicken abgestimmten Innnenputzes bestehend aus einem mineralischem Armierungsmörtel mit Einbettung eines alkalibeständigen Armierungsgewebes und eines mineralischem Oberputzes bis einer Körnung von K 1,0mm. Inbegriffen sind die Verschnitte, die Gewebeüberlappung und Diagonalarmierung, eventuelle elle Anputzprofile, die Gewebewinkel an Ecken und Kannten. Nicht inbegriffen ist der Anstrich der Innendämmung, eine eventuell notwendige Verdübelung und die Vorbereitung des Untergrundes. Eine event. notwendige Verdübelung ist entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemhalters in den Einheitspreisen einzukalkulieren. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] | Le coibentazion interni con capacità di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa sono composte da una lasta coibente minerale, che viene incollato pienamente con un collante minerale con l´ attrezzo idoneo su un intonaco grezzo a base di calce nella costruzione nuova e nel risanamento su un´ intonaco esistente, che é stato verificato idoneo, siggillatura di eventuali giunti con malta da riempimento idonea, applicazione prima della rasatura di un primer con dispersione di resina sintetica senza solventi e plastificcanti, rasatura con rasante minerale con l´annegamento di una rete ´d armatura resistente agli alcali e l´intonaco finale minerale fino a K 1,0mm. Lo spessore minimo dell´ intonaco con rasatura é di 4mm. Compresi sono i sfridi, la sovraposizione della rete, l´armatura diagonale e event. profili per il raccordo autoadesivi con guarnizione e rete preaccoppiata e gli spigoli. Non compreso è la pittura interna e la preparazione del muro o della parete. Un event. tassellatura necessaria é da calcolare nei prezzi unitari secondo li suggerimenti del fornitore del pacchetto sistema coibentazione interna. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7]
BOL26_02.12.06.01 | Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat [CAM] | Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio [CAM] | Kapillaraktive Innendämmungen aus Kalziumsilikat mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,06W/mk oder tiefer, Trockenrohdichte von mindestens 220kg/m³, Druckfestigkeit von min. 1,1N/mm², Wasserdampfdiffusionwert von 5-10, Wasseraufnahme von mind. 600kg/m³, Brandverhalten Klasse A1, Malerfertig. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. | Sistema di coibentazione interno attivo capilarmente a base di silicato di calcio con capacitá di trasportare l´umiditá dal muro perimetrale alla lastra coibente e viceversa con una conducibilità termica di 0,060 W/mK o più bassa, massa volumica in stato asciutto min. 220kg/m³, resistenza a compressione di min. 1,1N/mm², permeabilitá al vapore di 5-10, coefficiente di assorbimento acqua di min. 600kg/m³, reazione al fuoco Euroclasse A1, superfice finita per pittore [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.
BOL26_02.12.06.01.A | Stärke 25mm [CAM] | spessore 25mm [CAM] | Stärke 25mm | spessore 25mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.01.B | Stärke 30mm [CAM] | spessore 30mm [CAM] | Stärke 30mm | spessore 30mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.01.C | Stärke 50mm [CAM] | spessore 50mm [CAM] | Stärke 50mm | spessore 50mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03 | Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite [CAM] | Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa [CAM] | Innendämmungen aus Wärmedämmplatten aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite, nicht ausgasend und baubiologisch unbedenklich (Natureplus oder gleichwertig zertifiziert), kapillaraktiv, diffusionsoffen, feuchteregulierend, schimmelpilzresistent, recyclebar und mit folgenden technischen Eigenschaften: Trockenrohdichte von mind. 90 kg/m³, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK, Euroklasse A1 (nicht brennbar), Ph-Wert 10, Wasserdampfdiffusionswiderstand max. 5-6, Wasseraufnahmekoeffizient 1,98 kg/(m2s0,5) bzw. 118,8 kg/(m2h0,5), Malerfertig [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Sistemi di coibentazione interno per pareti e soffitti mediante pannelli isolanti termici in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa, non degassante e biologicamente innocuo (certificato Natureplus o equivalente), attivo capillare, aperto alla diffusione, regolatore di umidità, resistente alle muffe, riciclabile e con le seguenti caratteristiche tecniche: densità apparente a secco di almeno 90 kg/m³, conducibilità termica nominale 0,045 W/mK, Euroclasse A1 (non combustibile) valore di pH 10, resistenza alla diffusione del vapore acqueo max. 5-6, coefficiente di assorbimento d'acqua 1,98 kg/(m2s0,5) oppure 118,8 kg/(m2h0,5), superfice finita per pittore [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_02.12.06.03.A | Stärke 50mm [CAM] | spessore 50mm [CAM] | Stärke 50mm | spessore 50mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03.B | Stärke 60mm [CAM] | spessore 60mm [CAM] | Stärke 60mm | spessore 60mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03.C | Stärke 80mm [CAM] | spessore 80mm [CAM] | Stärke 80mm | spessore 80mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03.D | Stärke 100mm [CAM] | spessore 100mm [CAM] | Stärke 100mm | spessore 100mm | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03.E | Aufpreis pro cm Mehrstärke [CAM] | Sovraprezzo per ogni cm maggiore [CAM] | Aufpreis pro cm Mehrstärke für die Verlegung der Innendämmplatte aus rein mineralischer (vulkanisch), expandierter Perlite | Sovraprezzo per ogni cm maggiore per sistemi di coibentazioni interni in puro materiale minerale (di origine vulcanica), perlite espansa | m2 | m2
BOL26_02.12.06.03.F | Aufpreis für Verdübelung | Sovraprezzo per tassellatura | Aufpreis für Verdübelung der Innendämmplatten aus Perlite bei horizontalen Flächen über Kopf | Sovraprezzo per tassellatura su superficie orizontali a soffitto per sistemi di coibentazioni interni in perlite espansa | m2 | m2
BOL26_07 | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda | Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und die Montage, bzw. den Einbau der beschriebenen Materialien, komplett mit allem Zubehör, Maurerbeihilfen sowie die Innengerüste bis zu einer Höhe von 3,50m; die Außengerüste werden getrennt vergütet. Das Kapitel 07 umfasst folgende Gruppen: 07.01 Zimmermannsarbeiten 07.02 Dachdeckungsarbeiten | I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario, delle assistenze murarie, nonché dei ponteggi interni fino a un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Il capitolo 07 comprende i seguenti gruppi: 07.01 Opere di carpenteria in legno 07.02 Opere da conciatetti
BOL26_07.01 | Zimmermannsarbeiten | Opere di carpenteria in legno | Die Gruppe 07.01 umfasst folgende Untergruppen: 07.01.01 Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste 07.01.02 Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten 07.01.03 Schalungen 07.01.04 Dämmungen 07.01.05 Rieselschutz, Sperrbahnen 07.01.06 Treppen 07.01.07 Geländer 07.01.08 Dachfenster 07.01.09 Holzschutz 07.01.10 Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten 07.01.11 Bauhölzer aus Massivholz für Holzdecken 07.01.12 Massivholzdecken 07.01.13 Baustelleneinrichtung | Il gruppo 07.01 comprende i seguenti sottogruppi: 07.01.01 Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture 07.01.02 Legno massiccio per strutture di coperture 07.01.03 Rivestimenti 07.01.04 Coibentazioni 07.01.05 Protezioni impermeabili, barriere antivapore 07.01.06 Scale 07.01.07 Ringhiere 07.01.08 Finestre per tetto 07.01.09 Preservazione del legno 07.01.10 Costruzioni in legno per pareti portanti 07.01.11 Travi massicce per solai in legno 07.01.12 Solai in legno massiccio 07.01.13 Allestimento cantiere
BOL26_07.01.04 | Dämmungen | Coibentazioni | Dämmungen | Coibentazioni
BOL26_07.01.04.16 | Mineralfaserdämmung, druckfest. [CAM] | Coibentazione in fibra min., res. alla compr. [CAM] | Dämmung aus druckfester Mineralfaser, Wärmeleitfähigkeit <= 0,04 W/mK, Rohdichte ≥140 kg/m3, Druckfestigkeit bei 10% Stauchung > 60 kN/m2, Brandverhalten Euroklasse A1; liefern und zweilagig fugendicht gestossen verlegen, einschließlich Befestigungsstoffe und Überlappungen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, conducibilità termica <= 0,04 W/mK, densità ≥140 kg/m3, resistenza a compressione con deformazione pari al 10% > 60 kN/m2, reazione al fuoco Euroclasse A1, fornita e posta in opera in doppio strato con giunti accostati senza fuga. S'intendono compresi i materiali di fissaggio e le sovrapposizioni. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.
BOL26_07.01.04.16.F | D6cm [CAM] | spessore 6cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 6 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 6 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.G | D8cm [CAM] | spessore 8 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 8 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 8 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.H | D10cm [CAM] | spessore 10 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 10 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 10 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.I | D12cm [CAM] | spessore 12 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 12 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 12 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.J | D14cm [CAM] | spessore 14 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 14 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 14 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.K | D16cm [CAM] | spessore 16 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 16 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 16 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.L | D18cm [CAM] | spessore 18 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 18 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 18 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.16.M | D20cm [CAM] | spessore 20 cm [CAM] | Mineralfaserdämmung druckfest; Dicke: 20 cm | Coibentazione in fibra minerale resistente alla compressione, spessore 20 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.17 | Gesteinsfaserdämmung [CAM] | Coibentazione in lana di roccia [CAM] | Dämmung aus mineralischem Faserdämmstoff, in Platten maximale Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK, Brandverhalten Euroklasse A1, wasserabweisend, Rohdichte 40-50 kg/m3; liefern und zwischen den Hohlzwischenräumen wie Sparren, Polsterhölzer, usw. fugendicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Inbegriffen sind der Verschnitt. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.7] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: min. 90 %. | Coibentazione con pannelli di fibra minerale, massima conducibilità termica 0,035 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse A1, idrorepellente, densità 40-50 kg/m3, fornita e posta in opera con giunti accostati senza fuga e incuneati fra i travetti dell'orditura del tetto, fra i travetti di supporto in legno, etc. Sono compresi gli sfridi. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.7] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: min. 90 %.
BOL26_07.01.04.17.A | D80mm [CAM] | spess.80mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 80 mm | in lana di roccia, spessore 80 mm | m2 | m2 | 16.45 | 13.68% | 20.81 | 13.72% | 15% | 2.47 | 10% | 1.89 | 5.06% | 0.12 | 23.31% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.B | D100mm [CAM] | spess.100mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 100 mm | in lana di roccia, spessore 100 mm | m2 | m2 | 19.35 | 18.06% | 24.48 | 18.03% | 15% | 2.9 | 10% | 2.23 | 5.06% | 0.15 | 19.81% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.C | D120mm [CAM] | spess.120mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 120 mm | in lana di roccia, spessore 120 mm | m2 | m2 | 22.25 | 21.52% | 28.15 | 21.49% | 15% | 3.34 | 10% | 2.56 | 5.06% | 0.17 | 17.23% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.D | D140mm [CAM] | spess.140mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 140 mm | in lana di roccia, spessore 140 mm | m2 | m2 | 25.15 | 24.2% | 31.81 | 24.16% | 15% | 3.77 | 10% | 2.89 | 5.06% | 0.19 | 15.25% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.E | D160mm [CAM] | spess.160mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 160 mm | in lana di roccia, spessore 160 mm | m2 | m2 | 28.05 | 26.47% | 35.49 | 26.48% | 15% | 4.21 | 10% | 3.23 | 5.06% | 0.21 | 13.67% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.F | D180mm [CAM] | spess.180mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 180 mm | in lana di roccia, spessore 180 mm | m2 | m2 | 30.95 | 28.32% | 39.15 | 28.32% | 15% | 4.64 | 10% | 3.56 | 5.06% | 0.23 | 12.39% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.G | D200mm [CAM] | spess.200mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 200 mm | in lana di roccia, spessore 200 mm | m2 | m2 | 33.85 | 21.63% | 42.82 | 21.65% | 15% | 5.08 | 10% | 3.89 | 5.06% | 0.26 | 11.33% | 4.85 | 1%
BOL26_07.01.04.17.H | D240mm - 2x120mm [CAM] | spess.240mm - 2x120mm [CAM] | Mineralfaser; Dicke: 240 mm - 2x120mm | in lana di roccia, spessore 240 mm - 2x120mm | m2 | m2 | 44.51 | 23.06% | 56.31 | 23.06% | 15% | 6.68 | 10% | 5.12 | 5.06% | 0.34 | 17.24% | 9.71 | 1%
BOL26_07.01.04.18 | Holzfaserdämmplatte mit Nut/Feder, Rohdichte 145 kg/m3 [CAM] | Pannello in fibra di legno M/F, densità 145 kg/m3 [CAM] | Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten als Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit < 0,04 W/mK, Rohdichte ca. 145 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 3µ; liefern, auf vorhandenem Untergrund verlegen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.6] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Coibentazione in pannelli di fibra di legno, cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica < 0,04 W/mK, densità ca. 145 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3µ, fornita e posta in opera su sottofondo predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_07.01.04.18.A | D8cm [CAM] | spessore: 8 cm [CAM] | Dicke: 8 cm | spessore: 8 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.18.B | D10cm [CAM] | spessore: 10 cm [CAM] | Dicke: 10 cm | spessore: 10 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.18.C | D12cm [CAM] | spessore: 12 cm [CAM] | Dicke: 12 cm | spessore: 12 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.18.I | D4cm [CAM] | spessore: 4 cm [CAM] | Dicke: 4 cm | spessore: 4 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.18.J | D6cm [CAM] | spessore: 6 cm [CAM] | Dicke: 6 cm | spessore: 6 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19 | Holzfaserdämmkeile, Rohdichte ca. 50 kg/m3 [CAM] | Pannelli cuneiformi di fibra di legno, densità ca. 50 kg/m3 [CAM] | Dämmung aus Holzfaserdämmplatten, in Platten oder Dämmkeile, dampfdurchlässig, Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK, Rohdichte ca. 50 kg/m3, Dampfdiffusionswiderstand ca. 5µ; liefern, zwischen der Holzkonstruktion in Dach und Wand mit lichtem Abstand bis zu 100 cm, dicht eingeschoben und verkeilt einbauen. Ausführung gemäß Zeichnung. Inbegriffen sind der Verschnitt, sowie jede sonst noch erforderliche Nebenleistung. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.5.6] Gewichtsanteil des Baustoffs in %, der bei Erreichen des Lebensendes recycelbar oder wiederverwendbar ist: 100 %. | Coibentazione in pannelli di fibra di legno o cuneiformi, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,038 W/mK, densità ca. 50 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5µ, fornita e posta in opera ben accostata e incuneata fra i montanti della costruzione in legno del tetto e della parete, luce netta fino a 100 cm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.5.6] % peso del materiale delle parti che a fine vita sono riciclabili o riutilizzabili: 100 %.
BOL26_07.01.04.19.A | D4cm [CAM] | spessore: 4 cm [CAM] | Dicke: 4 cm | spessore: 4 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.B | D6cm [CAM] | spessore: 6 cm [CAM] | Dicke: 6 cm | spessore: 6 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.C | D8cm [CAM] | spessore: 8 cm [CAM] | Dicke: 8 cm | spessore: 8 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.D | D10cm [CAM] | spessore: 10 cm [CAM] | Dicke: 10 cm | spessore: 10 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.E | D12cm [CAM] | spessore: 12 cm [CAM] | Dicke: 12 cm | spessore: 12 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.F | D14cm [CAM] | spessore: 14 cm [CAM] | Dicke: 14 cm | spessore: 14 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.G | D16cm [CAM] | spessore: 16 cm [CAM] | Dicke: 16 cm | spessore: 16 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.H | D18cm [CAM] | spessore: 18 cm [CAM] | Dicke: 18 cm | spessore: 18 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.I | D20cm [CAM] | spessore: 20 cm [CAM] | Dicke: 20 cm | spessore: 20 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.J | D22cm [CAM] | spessore: 22 cm [CAM] | Dicke: 22 cm | spessore: 22 cm | m2 | m2
BOL26_07.01.04.19.K | D24cm [CAM] | spessore: 24 cm [CAM] | Dicke: 24 cm | spessore: 24 cm | m2 | m2
BOL26_15 | Elektroanlagen | Impianti elettrici | Die Preise der angeführten Positionen beinhalten die Lieferung und Montage bzw. Verlegung der beschriebenen Materialien, komplett mit allem notwendigen Zubehör, sowie die Inbetriebnahme der beschriebenen Anlagen. Sämtliche Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß Gesetz Nr. 37 vom 22. Jänner 2008, sowie gemäß den geltenden Vorschriften und Normen auszuführen. Nicht inbegriffen sind die Maurerbeihilfen, welche gesondert vergütet werden. Das Kapitel 15 umfasst folgende Gruppen: 15.01 Trafokabine MS/NS 15.03 Notstromversorgungsysteme 15.04 Verlegesysteme 15.05 Leitungen 15.06 Stromkreisverteiler und Verteilergeräte 15.07 Kompensationsanlage 15.08 Auslässe für Lichtinstallation 15.09 Beleuchtungskörper [CAM] 15.10 Starkstromanlage 15.11 Sonderanlagen - Leerrohrauslässe 15.12 Installationsbussystem KNX 15.13 Notbeleuchtung 15.14 Erdungsanlage und Potentialausgleich 15.15 Blitzschutzanlagen 15.16 Haussprechanlagen und Videosprechanlagen 15.17 Antennenanlagen 15.20 Strukturierte Verkabelung 15.23 Alarmanlagen 15.27 Uhrenanlage 15.29 Elektrische Heizanlage 15.31 Staubsaugeranlage 15.32 PV-Anlagen 15.34 E-Ladestationen 15.45 Brandmeldeanlage 15.50 Öffentliche Beleuchtung 15.90 Elementarpreise 15.91 Elementarpreise | I prezzi delle voci elencate comprendono la fornitura e la posa in opera dei materiali descritti, completi di ogni accessorio necessario e la messa in funzione degli impianti descritti. Tutti i lavori sono da eseguire a regola d'arte, conforme le leggi n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché secondo le prescrizioni e le norme vigenti. I prezzi non sono comprensivi dell'assistenza muraria. Il capitolo 15 comprende i seguenti gruppi: 15.01 Cabina di trasformazione MT/BT 15.03 Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza 15.04 Sistemi di posa 15.05 Linee 15.06 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro 15.07 Impianti di rifasamento 15.08 Attacchi per impianti di illuminazione 15.09 Corpi illuminanti [CAM] 15.10 Impianti forza motrice 15.11 Impianti particolari - Impianti di predisposizione 15.12 Domotica e automazione degli edifici KNX 15.13 Illuminazione di emergenza 15.14 Impianto di terra 15.15 Impianti contro le scariche atmosferiche 15.16 Impianti citofonico e videocitofonico 15.17 Impianti ricezione 15.20 Impianto per rete trasmissione dati 15.23 Impianti di allarme 15.27 Impianti di segnalazione oraria 15.29 Riscaldamento elettrico 15.31 Aspirazione centralizzata 15.32 Impianti fotovoltaici 15.34 Stazioni di carica auto elettriche 15.31 Impianto di aspirazione 15.45 Impianto rivelazione incendi 15.50 Illuminazione pubblica 15.90 Prezzi elementari 15.91 Prezzi elementari
BOL26_15.09 | Beleuchtungskörper [CAM] | Corpi illuminanti [CAM] | Die Gruppe 15.09 umfasst folgende Untergruppen: 15.09.01A Leuchten [CAM: Die Anlagen müssen den Anforderungen des MD 22/06/2022 "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" Punkt 2.4.3, entsprechen.] | Il gruppo 15.09 comprende i seguenti sottogruppi: 15.09.01A Apparecchi con lampada [CAM: Gli impianti devono essere conformi a quanto specificato dal DM 22/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" punto 2.4.3]
BOL26_15.09.01A | Leuchten [CAM] | Apparecchi con lampada [CAM] | Leuchten [CAM] | Apparecchi con lampada [CAM]
BOL26_15.09.01A.01 | Leuchten [CAM] | Apparecchi con lampada [CAM] | Leuchten [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.4.3] | Apparecchi con lampada [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.4.3]
BOL26_15.09.01A.01.01 | LED Pendel-Lichtlinie [CAM] | Linea luce LED sospesa [CAM] | LED Pendel-Lichtlinie, CE-markiert, Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR < 19). Bestückung: Medium Power LED-Lampe. Konverter DALI dimmbar. Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 73 W - Leuchtenlichtstom: min. 7434 lm - Leuchteneffizienz: min. 101 lm/W - Farbtemperatur: 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x85 mm (Richtwerte) - Gewicht : 4,5 kg (Richtwert). [CAM] | Linea luce LED sospesa, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 73 W - flusso luminoso: min. 7434 lm - efficienza luminosa: min. 101 lm/W - temperature di colore: 4000 K - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1475x55x85 mm (valori orientativi) - peso : 4,5 kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.02 | LED Anbau-Lichtlinie [CAM] | Linea luce LED a plafone [CAM] | LED Anbau-Lichtlinie, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direktstrahlend mit Microprismenoptik aus Acrylglas. Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR > 19). Bestückung: Medium Power LED-Lampe. Konverter DALI dimmbar. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Decken-Befestigungssystem. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 36 W - Leuchtenlichtstom: min. 3573 lm - Leuchteneffizienz: min. 99 lm/W - Farbtemperatur: 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen (LxBxH): 1475x55x75 mm (Richtwerte) - Gewicht : 3,5 kg (Richtwert). [CAM] | Linea luce LED a plafone, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo microprismatico in vetro acrilico. Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 36 W - flusso luminoso: min. 3573 lm - efficienza luminosa: min. 99 lm/W - temperature di colore: 4000 K - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1475x55x75 mm (valori orientativi) - peso : 3,5 kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.03 | LED Anbau-Rundleuchte [CAM] | Lampada LED a plafone di forma circolare [CAM] | LED Anbau-Rundleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. Direktstrahlend, mit Opaldiffusor aus Acrylglas. Bestückung: Medium Power LED-Lampe. Konverter DALI dimmbar. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Decken-Befestigungssystem. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 29 W - Leuchtenlichtstom: min. 3109 lm - Leuchteneffizienz: min. 107 lm/W - Farbtemperatur: 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen (ØxH): 400x75 mm (Richtwerte) - Gewicht : 5,1 kg (Richtwert). [CAM] | Lampada LED a plafone di forma circolare, con marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta con schermo opale in vetro acrilico. Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Idonea per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completa di sistemi di fissaggio a soffitto. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max 29 W - flusso luminoso: min 3109 lm - efficienza luminosa: min. 107 lm/W - temperature di colore: 4000 K - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (ØxH): 400x75 mm (valori orientativi) - peso : 5,1 kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.04 | LED Pendelleucht [CAM] | Lampada LED a sospensione [CAM] | LED Pendelleuchte, CE-markiert, mit Gehäuse in Strangpress-Aluminium in der Farbe nach Wahl des Bauleiters, direkt-/ indirektstrahlend (direkt: ca.65% - indirekt ca.35%) mit Microprismenoptik aus Acrylglas. Bildschirmarbeitsplatztauglig nach EN 12464-1 (UGR <19). Indirektlichtanteil mit Linsenoptik zur homogenen Deckenaufhellung Bestückung: Medium Power LED-Lampe. Konverter DALI dimmbar. Leuchte komplett mit Seilabhängung, transparent unmantelter Zuleitung und Befestigungssystem. Seillänge max. 1500 mm. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 61 W - Leuchtenlichtstom: min. 6273 lm - Leuchteneffizienz: min. 102 lm/W - Farbtemperatur: 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen (LxBxH): 1500x200x25 mm (Richtwerte) - Gewicht : 12 kg (Richtwert). [CAM] | Lampada LED a sospensione, munita di marcatura CE, involucro in alluminio estruso del colore a scelta del direttore dei lavori, emissione luce diretta/indiretta (diretta ca. 65 % - indiretta ca. 35 %), con schermo microprismatico in vetro acrilico. Idoneo per posti di lavoro dotati di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Emissione indiretta con ottica rifrattiva per illuminazione omogenea del soffitto. Dotata di lampada LED Medium Power. Alimentatore DALI dimmerabile. Completa di sistema di sospensione a fune della lunghezza max. di 1500 mm, cavo di allacciamento con guaina trasparente e sistemi di fissaggio. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - tensione nominale: 230 V - potenza assorbita: max. 61 W - flusso luminoso: min. 6273 lm - efficienza luminosa: min. 102 lm/W - temperature di colore: 4000 K - grado di protezione meccanica: IP 20 - classe di isolamento: I - dimensioni (LxPxH): 1500x200x25 mm (valori orientativi) - peso : 12 kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.05 | LED-Einbauleuchte [CAM] | Corpo illuminante LED [CAM] | LED-Einbauleuchte, CE-markiert, Aluminiumgehäuse mit erniedrigter Einbautiefe (< 75 mm), beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 24 W - Leuchtenlichtstom: min. 3430 lm - Leuchteneffizienz: min. 143 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen (LxPxH): 1197x297x71mm (Richtwerte) - Gewicht : 6,3 kg (Richtwert). [CAM] | Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso. Corpo in alluminio con ridotta profondità di incasso ( < 75 mm). Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR<19). Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completa di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 24 W - Flusso luminoso: min. 3430 lm - Efficienza luminosa: min. 143 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I - Dimensioni (LxPxH): 1197x297x71mm (valori orientativi) - Peso: 6,3 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.06 | Mehrpreis, Pos. 15.09.01.05 [CAM] | Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.05 [CAM] | Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.05 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. [CAM] | Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.05. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito a regola d’arte e messo in esercizio. [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.07 | LED-Lichtstrahler, 48 W [CAM] | Faretto LED, 48 W [CAM] | LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Mit schmalem, mittlerem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 48 W - Leuchtenlichtstom: min. 4355 lm - Leuchteneffizienz: min. 91 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen: Ø 113 mm (Richtwert) - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert). [CAM] | Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. Inclinazione max. 90°, rotazione max. 355°. Corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 48 W - Flusso luminoso: min. 4355 lm - Efficienza luminosa: min. 91 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I - Dimensioni: Ø 113 mm (valore orientativo) - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.08 | LED-Lichtstrahler, 21 W [CAM] | Faretto LED, 21 W [CAM] | LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Montage auf dreiphasiger Schiene. Max. Neigungswinkel 90°, max. Rotationswinkel 355°. Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung, Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Mit schmalem, durchschnittlichem oder breitem Strahlwinkel, nach Wahl des Bauleiters. Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Komplett mit elektrischem Anschluß. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 21 W - Leuchtenlichtstom: min. 1885 lm - Leuchteneffizienz: min. 90 lm/W - Schutzgrad: IP 20 - Schutzklasse: I - Abmessungen: Ø 80 mm (Richtwert) - Gewicht: 0,7 kg (Richtwert). [CAM] | Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione su binario trifase. Inclinazione di 90° e rotazione di 355°. Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. In esecuzione per apertura del fascio luminoso stretta, media o ampia, a scelta della DL. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Compreso allacciamento elettrico. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 21 W - Flusso luminoso: min. 1885 lm - Efficienza luminosa: min. 90 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP20 - Classe di isolamento: I - Dimensioni: Ø 80mm (valore orientativo) - Peso: 0,7 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.09 | Rundförmige LED-Einbauleuchte [CAM] | Corpo illuminante LED di forma circolare [CAM] | Rundförmige LED-Einbauleuchte, CE-markiert, samt Befestigungsklammern aus INOX. Aluminiumgehäuse beschichtet mit UV-beständigem Polyester-Epoxydpulveranstrich in der Farbe nach Wahl des Bauleiters. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium mit Opal-Optik zur Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit nach EN 12464-1 (UGR > 19). Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 22 W - Leuchtenlichtstom: min. 2100 lm - Leuchteneffizienz: min. 95 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 44 - Schutzklasse: II - Abmessungen: Ø 189 mm (Richtwert) - Gewicht: 1,8 kg (Richtwert). [CAM] | Corpo illuminante LED di forma circolare, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Corpo in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, colore a scelta della DL. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato con diffusore in PMMA, idoneo per postazioni di lavoro dotate di monitor, secondo EN 12464-1 (UGR < 19). Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 22 W - Flusso luminoso: min. 2100 lm - Efficienza luminosa: min. 95 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP44 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 189 mm (valore orientativo) - Peso: 1,8 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.10 | Mehrpreis, Pos. 15.09.01.09 [CAM] | Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.09 [CAM] | Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.09angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. [CAM] | Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.09. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.11 | LED-Lichtstrahler, 1132 lm [CAM] | Faretto LED, 1132 lm [CAM] | LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 10 W - Leuchtenlichtstom: min. 1132 lm - Leuchteneffizienz: min. 113 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 65 - Schutzklasse: II - Abmessungen: Ø 90 mm (Richtwert) - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert). [CAM] | Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Corpo circolare in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Riflettore in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 10 W - Flusso luminoso: min. 1132 lm - Efficienza luminosa: min. 113 lm/W - Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP65 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 90mm (valore orientativo) - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.12 | Mehrpreis, Pos. 15.09.01.11 [CAM] | Sovrapprezzo. Pos. 15.09.01.11 [CAM] | Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.11 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. [CAM] | Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.11. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.13 | LED-Lichtstrahler, 1084 lm [CAM] | Faretto LED, 1084 lm [CAM] | LED-Lichtstrahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern aus Inox. Viereckiges Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium. Reflektor aus glänzendem Aluminium. Verschlußring mit Glasscheibe IP 65, Abfertigung in der Farbe nach Wahl des Bauleiters oder verchromt. Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. Ausrüstung mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 10 W - Leuchtenlichtstom: min. 1084 lm - Leuchteneffizienz: min. 108 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 65 - Schutzklasse: II - Abmessungen: 90x90 mm (Richtwert) - Gewicht: 0,4 kg (Richtwert). [CAM] | Faretto LED, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Corpo quadrato in alluminio, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. . Struttura di dissipazione del calore in alluminio. Ottica in alluminio brillantato. Ghiera di chiusura con vetro IP65, finitura nel colore a scelta della DL o cromata. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 10 W - Flusso luminoso: min. 1084 lm - Efficienza luminosa: min. 108 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP65 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: 90x90 mm (valori orientativi) - Peso: 0,4 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.14 | Mehrpreis, Pos. 15.09.01.13 [CAM] | Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.13 [CAM] | Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.13 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. [CAM] | Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.13. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.15 | Schwenkbarer LED-Strahler [CAM] | Faretto LED orientabile [CAM] | Schwenkbarer LED-Strahler, CE-markiert, geeignet zur Unterputz-Montage mittels Befestigungsklammern in Inox. Max. Neigungswinkel 60°, max. Rotationswinkel 355°. Rundes Gehäuse aus Strangpress-Aluminium mit UV-beständiger Polyester-Epoxydpulverbeschichtung. Wärmedissipierungssystem aus Aluminium, Reflektor aus glänzendem Aluminium mit mittlerem Strahlwinkel (ca. 32°). Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 20 W - Leuchtenlichtstom: min. 2200 lm - Leuchteneffizienz: min. 110 lm/W - Farbtemperatur: 3000 bzw. 4000 K - Schutzgrad: IP 40 - Schutzklasse: II - Abmessungen: Ø 167mm (Richtwert) - Gewicht: 1,4 kg (Richtwert). [CAM] | Faretto LED orientabile, con marcatura CE, idoneo per installazione ad incasso mediante staffe di fissaggio in acciaio inox. Inclinazione max. 60°, rotazione max. 355°. Corpo circolare in alluminio verniciato a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Struttura di dissipazione del calore in alluminio, ottica in alluminio brillantato con apertura del fascio luminoso media (ca. 32°). Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio e allacciamento elettrico. Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 20 W - Flusso luminoso: min. 2200 lm - Efficienza luminosa: min. 110 lm/W - Temperatura di colore: 3000 o 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP40 - Classe di isolamento: II - Dimensioni: Ø 167mm (valore orientativo) - Peso: 1,4 Kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.16 | LED-Anbauleuchte [CAM] | Corpo illuminante LED [CAM] | LED-Anbauleuchte, CE-markiert, geeignet zur Deckenmontage in Technik- bzw. Lagerräumen. Gehäuse aus selbstlöschendem Polykarbonat, Mikroprismenoptik aus UV-stabilisiertem Polykarbonat. Komplett mit Verschlussklammern aus Inox. Bestückung: Medium Power LED-Lampe samt dimmbarem DALI-Konverter, mit halogenfreier Verkabelung. Geeignet zur Montage auf normalentflammbaren Bauteilen nach EN 60598-1 (2015). Komplett mit Decken-Befestigungssystem und elektrischem Anschluß. mit einer Notversorgungseinheit mit max. Autonomiedauer von 60 Min. und max. Wiederaufladezeit von 12 h möglich (die Notversorgungseinheit ist im Preis nicht inbegriffen). Leuchte bestehend aus verschiedenen, voneinander trennbaren Teilen, welche am Ende des Leuchtenlebenszyklus vollständig entsorgt werden können. Technische Daten: - Nennspannung: 230 V - Leistungsaufnahme: max. 47 W - Leuchtenlichtstom: min. 6800 lm - Leuchteneffizienz: min. 145 lm/W - Farbtemperatur: 4000 K - Schutzgrad: IP65 – IK08 - Schutzklasse: I - Abmessungen: (LxPxH): 1565x123x91mm (Richtwerte) - Gewicht: 2,5 kg (Richtwert). [CAM] | Corpo illuminante LED, con marcatura CE, idoneo per installazione a plafone, per locali tecnici, magazzini e depositi. Corpo in policarbonato autoestinguente, ottica a microprismi in policarbonato stabilizzato UV. Completo di staffe di chiusura in acciaio inox. Dotato di lampada LED Medium Power e di alimentatore DALI dimmerabile, con cablaggio esente da alogeni. Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili secondo EN 60598-1 (2015). Completo di sistemi di fissaggio a soffitto e allacciamento elettrico. Equipaggiabile con gruppo di alimentazione di sicurezza con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore (gruppo di alimentazione di sicurezza escluso dal prezzo). Apparecchio composto da parti tra loro separabili e completamente riciclabili a fine vita. Dati tecnici: - Tensione nominale: 230 V - Potenza assorbita: max. 47 W - Flusso luminoso: min. 6800 lm - Efficienza luminosa: min. 145 lm/W - Temperatura di colore: 4000 K - Grado di protezione meccanica: IP65 – IK08 - Classe di isolamento: I - Dimensioni (LxPxH): 1565x123x91 mm (valori orientativi) - Peso: 2,5 kg (valore orientativo). [CAM] | St | cad
BOL26_15.09.01A.01.17 | Mehrpreis, Pos. 15.09.01.16 [CAM] | Sovrapprezzo, pos. 15.09.01.16 [CAM] | Mehrpreis für die Lieferung und Montage der Notversorgungseinhei in Bereitsschaftsschaltung, mit Mindest-Autonomie 60 Minute und max. Wiederaufladezeit 12 Stunden, Einbau in der unter der Position 15.09.01.16 angegebenen Leuchte. Einschließlich der halogenfreien Verkabelung, der Befestigung und aller zur fachgerechten Montage und Inbetriebnahme des Gerãtes erforderlichen Zubehörteile. [CAM] | Sovrapprezzo per fornitura e montaggio di gruppo di alimentazione di sicurezza in servizio non permanente, con autonomia minima di 60 minuti e tempo di ricarica massimo di 12 ore, da montare nell’apparecchio di cui alla pos. 15.09.01.16. Compresi cablaggio esente da alogeni, sistemi di fissaggio e ogni accessorio occorrente per dare l’apparecchio finito aregola d’arte e messo in esercizio. [CAM] | St | cad
BOL26_54 | Erdbewegungen, Abbrucharbeiten | Movimenti di terra, demolizioni | Erdbewegungen, Abbrucharbeiten Das Kapitel 54. beinhaltet folgende Unterkapitel: 54.01 Aushübe 54.02 Abbrucharbeiten 54.05 Aufbereitung von Material 54.10 Aufschüttungen und Wiederauffüllungen 54.14 Arbeiten mit Geotextilien (Vliese) 54.15 Bewehrte Erdkörper -mit Geogitter 54.16 Trag- und Frostschutzschichten 54.20 Drainagen 54.25 Steinwürfe (Steinschüttungen, Uferverbauungen) 54.27 Recyclingbaustoffe 54.30 Arbeiten mit Muttererde 54.45 Deponiegebühren | Movimenti di terra, demolizioni Il capitolo 54. comprende i seguenti sottocapitoli: 54.01 Scavi 54.02 Demolizioni 54.05 Preparazione di materiale 54.10 Rilevati e rinterri 54.14 Lavori in geotessuto (tessuto nontessuto) 54.15 Terre rinforzate con geogriglie 54.16 Strati di base (strati portanti ed antigelo) 54.20 Drenaggi 54.25 Scogliere 54.27 Materiali edili riciclati 54.30 Lavori con terra vegetale 54.45 Diritti di discarica
BOL26_54.05 | Aufbereitung von Material | Preparazione di materiale | Aufbereitung von Material | Preparazione di materiale
BOL26_54.05.01 | Aufbereitung von Aushubmaterial | Preparazione di materiale di scavo | Aufbereitunbg von Aushubmaterial | Preparazione di materiale di scavo
BOL26_54.05.01.02 | Aufbereitung von Aushubmaterial für die Wiederverwendung [CAM] | Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo [CAM] | Aufbereitung von Aushubmaterial für die Wiederverwendung mittels Brech- und/oder Siebanlage für die Ausführung von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen", MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4] | Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo, per l'esecuzione di rilevati e rinterri. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
BOL26_54.05.01.02.A | Brechen auf Körnung von ca. 0/60 bis 0/120 [CAM] | frantumazione a una pezzatura da 0/60 fino a 0/120 [CAM] | Brechen auf Körnung von ca. 0/60 bis 0/120 [CAM] | Frantumazione a una pezzatura da 0/60 fino a 0/120 [CAM] | m3 | m3 | 8.86 | 4.24% | 11.21 | 4.18% | 15% | 1.33 | 10% | 1.02 | 5.06% | 0.07 | 11.15% | 1.25 | 1%
BOL26_54.05.01.02.B | Siebung bis zu 3 Siebfraktionen [CAM] | vagliatura fino a 3 granulometrie diverse [CAM] | Siebung bis zu 3 Siebfraktionen [CAM] | Vagliatura fino a 3 granulometrie diverse [CAM] | m3 | m3 | 8.4 | 15.07% | 10.63 | 15.04% | 15% | 1.26 | 10% | 0.97 | 5.06% | 0.06 | 13.08% | 1.39 | 1%
BOL26_54.05.01.02.C | Brechen und Siebung im selben Arbeitsgang bis zu 3 Siebfraktionen [CAM] | Frantumazione e vagliatura in combinzione ino a 3 granulometrie diverse [CAM] | Brechen und Siebung im selben Arbeitsgang bis zu 3 Siebfraktionen [CAM] | Frantumazione e vagliatura in combinzione ino a 3 granulometrie diverse [CAM] | m3 | m3 | 12.54 | 11.57% | 15.86 | 11.53% | 15% | 1.88 | 10% | 1.44 | 5.06% | 0.1 | 8.76% | 1.39 | 1%
BOL26_54.10 | Aufschüttungen und Wiederauffüllungen | Rilevati e Rinterri | Aufschüttungen und Wiederauffüllungen Das Unterkapitel 54.10 enthält folgende Hauptpositionen: 54.10.02 Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen 54.10.03 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen 54.10.05 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen [CAM] 54.10.06 Arbeiten mit Muttererde, Kompost, Torf 54.10.90 Aufpreise für besondere Erschwernisse Im Unterkapitel 54.10 sind Aufschüttungen und Wiederauffüllungen vorgesehen mit Fremdmaterial, mit Material welches aus den Aushüben stammt und mit Material, welches vom AG zur Verfügung gestellt wird oder mit Recyclingmaterial. Das Material muss den Technische Richtlinien für bituminöse Beläge, Straßenober- und Unterbau und den Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recyclingbaustoffen entsprechen. Recyclingmaterial ist gegenüber Fremdmaterial zu bevorzugen, sofern der Einsatz zulässig ist. Das Material muß in parallelen Schichten ausgebreitet werden, deren Stärke von der BL in Funktion des Materials und der verwendeten Verdichtungsgeräte festgelegt wird. Die Verdichtung muß lagenweise durchgeführt werden bis zum Erreichen der in der einzelnen Position vorgeschriebenen Werte. Zu Lasten des AN ist das Befeuchten des Materials. Das Auffüllmaterial, sei es jenes aus den Aushüben als auch Fremdmaterial oder das Recyclingmaterial, muß vor dem Einbau von der BL genehmigt worden sein. Material mit ungenügenden Eigenschaften bzw. zu hochwertiges Material, welches ohne Genehmigung eingebaut wurde, muß wenn es ungeeignet ist, entfernt werden, bzw. wenn es zu hochwertig ist, wird es nur mit jenem Preis vergütet der der geforderten Qualität entspricht. Das Ausbreiten und das Vorbereiten des Mutterbodens sowie die Begrünungsarbeiten werden separat vergütet. Es wird das eingebaute Volumen in verdichtetem Zustand gemessen. Die Tragfähigkeit wird auf der fertigen Oberfläche der Aufschüttung oder der Wiederauffüllung gemessen. Die Arbeiten sind gemäß den Technischen Richtlinien für bituminöse Beläge, Straßenober- und Unterbau auszuführen (gemäß aktueller Fassung). | Rilevati e Rinterri Il sottocapitolo 54.10 comprende le seguenti voci principali: 54.10.02 Sola esecuzione di rilevati e rinterri 54.10.03 Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterri 54.10.05 Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterri [CAM] 54.10.06 Lavori con terra vegetale, compost, torba 54.10.90 Sovrapprezzi per oneri particolari Nel sottocapitolo 54.10 sono previsti rilevati e rinterri con materiale da cave di prestito, con materiale a compenso dagli scavi con materiale messo a disposizione dal committente oppure con materiale di riciclo. Il materiale deve corrispondere alle esigenze richieste dalle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali e dalle Linee guida sulla qualità e l’utilizzo dei materiali edili riciclati. Il materiale riciclato è da preferire, laddove il suo utilizzo sia consentito. La stesa deve avvenire a strati paralleli con spessore da stabilire dalla DL in funzione del materiale e dei mezzi costipanti dell'appaltatore. Il costipamento deve essere eseguito strato per strato fino al raggiungimento dei valori prescritti nelle singole voci. A carico dell'appaltatore l'umidificazione del terreno. I materiali, sia quelli provenienti dagli scavi che quelli da cava, che quelli di riciclo devono essere stati autorizzati preventivamente dalla DL per lo specifico impiego. L'appaltatore che senza preventiva autorizzazione utilizza materiale non idoneo, lo dovrà rimuovere a sue spese se troppo scadente, oppure, se troppo pregiato, verrà compensato solo con il prezzo unitario corrispondente alla qualità richiesta. La sistemazione e la preparazione della terra vegetale, nonché i lavori di inerbimento, verranno compensati a parte. Si misura il volume costipato in opera. La portanza verrà misurata sul piano finito del rilevato o del rinterro. I lavori dovranno essere eseguiti secondo la versione in vigore delle Direttive tecniche per pavimentazioni bituminose, fondazioni e sottofondi stradali.
BOL26_54.10.05 | Lieferung von Fremdmaterial und Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen [CAM] | Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterri [CAM] | Lieferung von Fremdmaterial und Ausführen von Aufschüttungen und Wiederauffüllungen In den Einheitspreisen inbegriffen sind die Lieferung des Materials in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial, dokumentiert durch entsprechende Prüfzertifikate, das Abladen am Verwendungsort, das Anplanieren in parallelen Schichten und die Verdichtung. [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" , MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4] | Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterr Nei prezzi unitari è compresa la fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclo, documentato dal relativo certificato di laboratorio, lo scaricamento sul luogo dell'impiego, lo spianamento a strati paralleli ed il costipamento come prescritto dalle norme tecniche per i sottofondi stradali. [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
BOL26_54.10.05.01 | Lieferung und Einbau von geeignetem Aushubmaterial (ungeschichtet) [CAM] | Fornitura e posa di materiale di scavo idoneo (non stratificato) [CAM] | Lieferung und Einbau von geeignetem Aushubmaterial (ungeschichtet) [CAM] | Fornitura e posa di materiale di scavo idoneo (non stratificato) [CAM]
BOL26_54.10.05.01.A | Lieferung und Einbau von Aushubmaterial (nicht lehmhaltig) Größtkorn max. 300mm [CAM] | Fornitura e posa di materiale di scavo (non contenente argilla) con granulometria massima 300 mm [CAM] | Lieferung und Einbau von Aushubmaterial (nicht lehmhaltig) Größtkorn max. 300mm [CAM] | Fornitura e posa di materiale di scavo (non contenente argilla) con granulometria massima 300 mm [CAM] | m3 | m3 | 6.5 | 0% | 8.23 | 0% | 15% | 0.98 | 10% | 0.75 | 5.06% | 0.05 | 0% | 0 | 1%
BOL26_54.10.05.02 | Lieferung und Einbau Inertmaterialien | Fornitura e posa di materiali inerti | Lieferung und Einbau Inertmaterialien | Fornitura e posa di materiali inerti
BOL26_54.10.05.02.A | Lieferung und Einbau gewaschener Sand Natur: 0/4, 0/6mm | Fornitura e posa di sabbia naturale lavata: 0/4, 0/6mm | Lieferung und Einbau gewaschener Sand Natur: 0/4, 0/6mm | Fornitura e posa di sabbia naturale lavata: 0/4, 0/6mm | m3 | m3 | 31.54 | 0% | 39.9 | 0% | 15% | 4.73 | 10% | 3.63 | 5.06% | 0.24 | 5.21% | 2.08 | 1%
BOL26_54.10.05.02.B | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Beton-Sand 0/4, 0/8 mm [CAM] | Fornitura e posa di sabbia di calcestruzzo riciclata lavata 0/4, 0/8 mm [CAM] | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Beton-Sand 0/4, 0/8 mm [CAM] | Fornitura e posa di sabbia di calcestruzzo riciclata lavata 0/4, 0/8 mm [CAM] | m3 | m3 | 22.85 | 0% | 28.91 | 0% | 15% | 3.43 | 10% | 2.63 | 5.06% | 0.17 | 9.58% | 2.77 | 1%
BOL26_54.10.05.02.C | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Misch-Sand 0/4, 0/8 mm, [CAM] | Fornitura e posa di sabbia mista riciclata lavata 0/4, 0/8 mm, [CAM] | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Misch-Sand 0/4, 0/8 mm, [CAM] | Fornitura e posa di sabbia mista riciclata lavata 0/4, 0/8 mm, [CAM] | m3 | m3 | 22.35 | 0% | 28.27 | 0% | 15% | 3.35 | 10% | 2.57 | 5.06% | 0.17 | 9.8% | 2.77 | 1%
BOL26_54.10.05.02.D | Lieferung und Einbau gewaschener Kies: 3/8, 8/15, 15/30mm | Fornitura e posa di ghiaia lavata: 3/8, 8/15, 15/30mm | Lieferung und Einbau gewaschener Kies: 3/8, 8/15, 15/30mm | Fornitura e posa di ghiaia lavata: 3/8, 8/15, 15/30mm | m3 | m3 | 24.06 | 0% | 30.44 | 0% | 15% | 3.61 | 10% | 2.77 | 5.06% | 0.18 | 9.69% | 2.95 | 1%
BOL26_54.10.05.02.E | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Beton-Kies 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia di calcestruzzo riciclata lavata 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Beton-Kies 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia di calcestruzzo riciclata lavata 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | m3 | m3 | 23.02 | 0% | 29.12 | 0% | 15% | 3.45 | 10% | 2.65 | 5.06% | 0.17 | 10.13% | 2.95 | 1%
BOL26_54.10.05.02.F | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Misch-Kies 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia mista riciclata lavata 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Lieferung und Einbau gewaschener Recycling Misch-Kies 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia mista riciclata lavata 3/8, 8/15, 15/30mm [CAM] | m3 | m3 | 22.02 | 0% | 27.85 | 0% | 15% | 3.3 | 10% | 2.53 | 5.06% | 0.17 | 10.59% | 2.95 | 1%
BOL26_54.10.05.03 | Lieferung und Einbau Drainagematerial | Fornitura e posa di material drenante | Lieferung und Einbau Drainagematerial | Fornitura e posa di material drenante
BOL26_54.10.05.03.A | Lieferung und Einbau Grobschotter Natur: Sieblinienbereich (mm) 30/60 (80)mm | Fornitura e posa di ghiaia grossa naturale: intervallo di setacciatura (mm) 30/60 (80) mm | Lieferung und Einbau Grobschotter Natur: Sieblinienbereich (mm) 30/60 (80)mm | Fornitura e posa di ghiaia grossa naturale: intervallo di setacciatura (mm) 30/60 (80) mm | m3 | m3 | 27.72 | 0% | 35.07 | 0% | 15% | 4.16 | 10% | 3.19 | 5.06% | 0.21 | 7.9% | 2.77 | 1%
BOL26_54.10.05.03.B | Lieferung und Einbau Grobschotter aus Betongranulat: Sieblinienbereich (mm) 15/30, 30/60 (80)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia grossa in granulato di calcestruzzo: intervallo di setacciatura (mm) 15/30, 30/60(80)mm [CAM] | Lieferung und Einbau Grobschotter aus Betongranulat: Sieblinienbereich (mm) 15/30, 30/60 (80)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia grossa in granulato di calcestruzzo: intervallo di setacciatura (mm) 15/30, 30/60(80)mm [CAM] | m3 | m3 | 24.65 | 0% | 31.19 | 0% | 15% | 3.7 | 10% | 2.84 | 5.06% | 0.19 | 10.55% | 3.29 | 1%
BOL26_54.10.05.03.C | Lieferung und Einbau Grobschotter aus Recycling Mischgranulat: Sieblinienbereich (mm) 15/30, 30(40)/60 (80)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia grossa in granulato misto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 15/30, 30(40)/60(80) mm [CAM] | Lieferung und Einbau Grobschotter aus Recycling Mischgranulat: Sieblinienbereich (mm) 15/30, 30(40)/60 (80)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia grossa in granulato misto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 15/30, 30(40)/60(80) mm [CAM] | m3 | m3 | 17.97 | 0% | 22.74 | 0% | 15% | 2.7 | 10% | 2.07 | 5.06% | 0.14 | 12.18% | 2.77 | 1%
BOL26_54.10.05.04 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig abgestuftem Material | Fornitura e posa di materiale con granulometria graduata | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig abgestuftem Material | Fornitura e posa di materiale con granulometria graduata
BOL26_54.10.05.04.A | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Naturmaterial: Sieblinienbereich (mm) 0/63 (80)mm oder 0/30 (40)mm | Fornitura e posa di ghiaia frantumata naturale: intervallo di setacciatura (mm) 0/63 (80) mm o 0/30 (40) mm | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Naturmaterial: Sieblinienbereich (mm) 0/63 (80)mm oder 0/30 (40)mm | Fornitura e posa di ghiaia frantumata naturale: intervallo di setacciatura (mm) 0/63 (80) mm o 0/30 (40) mm | m3 | m3 | 32.44 | 0% | 41.04 | 0% | 15% | 4.87 | 10% | 3.73 | 5.06% | 0.25 | 8.46% | 3.47 | 1%
BOL26_54.10.05.04.B | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Betongranulat: Sieblinienbereich (mm) 0/63(80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in granulato di calcestruzzo: intervallo di setacciatura (mm) 0/63(80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Betongranulat: Sieblinienbereich (mm) 0/63(80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in granulato di calcestruzzo: intervallo di setacciatura (mm) 0/63(80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | m3 | m3 | 32.44 | 0% | 41.04 | 0% | 15% | 4.87 | 10% | 3.73 | 5.06% | 0.25 | 8.46% | 3.47 | 1%
BOL26_54.10.05.04.C | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Recycling Mischgranulat: Sieblinienbereich (mm) 0/63 (80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in granulato misto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 0/63(80) mm o 0/30 (40) mm [CAM] | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Recycling Mischgranulat: Sieblinienbereich (mm) 0/63 (80)mm oder 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in granulato misto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 0/63(80) mm o 0/30 (40) mm [CAM] | m3 | m3 | 17.97 | 0% | 22.74 | 0% | 15% | 2.7 | 10% | 2.07 | 5.06% | 0.14 | 12.18% | 2.77 | 1%
BOL26_54.10.05.04.D | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Recyclingasfalt: Sieblinienbereich (mm) 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in asfalto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 0/30 (40) mm [CAM] | Lieferung und Einbau gebrochener Schotter aus Recyclingasfalt: Sieblinienbereich (mm) 0/30 (40)mm [CAM] | Fornitura e posa di ghiaia frantumata in asfalto riciclato: intervallo di setacciatura (mm) 0/30 (40) mm [CAM] | m3 | m3 | 19.65 | 0% | 24.86 | 0% | 15% | 2.95 | 10% | 2.26 | 5.06% | 0.15 | 13.23% | 3.29 | 1%
BOL26_54.16 | Fundament- und Frostschutzschichten | Strati di fondazione e antigelo | Fundament und Frostschutzschichten Das Unterkapitel 54.16. enthält folgende Hauptpositionen: 54.16.01.00 Lieferung von Fremdmaterial an den Verwendungsort 54.16.02.00 Ausführung von Fundamentschichten 54.16.03.00 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Fundamentschichten 54.16.04.00 Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Fundamentschichten [CAM] 54.16.05 Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material [CAM] 54.16.07.00 Bodenstabilisierung und Recycling 54.16.09.00 Kaltrecycling 54.16.10 Hydraulisch gebundene Fundamentschichten Im Unterkapitel 54.16. sind Fundament- und Frostschutzschichten vorgesehen, die mit Fremdmaterial, vom AN geliefert, oder mit Material, welches vom AG zur Verfügung gestellt wird, (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) ausgeführt werden. Recyclingmaterial ist gegenüber Fremdmaterial zu bevorzugen, sofern der Einsatz zulässig ist. Das gelieferte Material muß mit entsprechendem Prüfzertifikat dokumentiert sein. Der AN haftet für die Qualität des gelieferten Materials, auch wenn dieses von der BL angenommen wurde. Das Material muß mit Grader, mit schwenkbarem Schild, in parallelen Schichten ausgebreitet werden, mit den korrekten Konturen, die dem Regelquerschnitt entsprechen, und mit den Neigungen laut Projekt bzw. wie von der BL angeordnet. Die Stärke der einzelnen Schichten darf 20-30 cm im verdichteten Zustand nicht überschreiten und zumindest 10 cm sein, und die Verdichtung der einzelnen Schichten muß entweder mit schwerer statischen Walze (16 - 18 t) oder mit geeigneter Rüttelwalze, jedenfalls mit geeigneten Verdichtungsgeräten und kompetentem Personal erfolgen. Eine Befeuchtung des Materials ist immer zu Lasten des AN. In der Abrechnung wird in jedem Fall die eingebaute Stärke des Gesamtpaketes verrechnet. Die Tragfähigkeit und der Verdichtungsgrad wird auf der fertigen Oberfläche gemessen. Wenn in einer Position nicht anders festgehalten, wird das Material im eingebauten, verdichteten Zustand gemessen. Die Kennwerte des Materials und jene der fertigen Schicht müssen den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge, in geltender Fassung, udn den Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recyclingbaustoffen entsprechen (gemäß aktueller Fassung). | Strati di fondazione e antigelo Il sottocapitolo 54.16. comprende le seguenti voci principali: 54.16.01.00 Sola fornitura a piè d'opera di materiale da cava di prestito 54.16.02.00 Sola esecuzione di strati di fondazione 54.16.03.00 Fornitura di materiale da cava di prestito per l'esecuzione di strati di fondazione 54.16.04.00 Fornitura di materiale da cava di prestito per l'esecuzione di strati di fondazione [CAM] 54.16.05 Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato [CAM] 54.16.07.00 Stabilizzazioni e riciclo 54.16.09.00 Riciclo a freddo 54.16.10 Misti cementati per strati di fondazione Nel sottocapitolo 54.16. sono previsti strati di fondazione ed antigelo, eseguiti con materiale da cava fornito dall'appaltatore o con materiale messo a disposizione dal committente (materiale di primo impiego e/o di riciclo). Il materiale riciclato è da preferire, laddove il suo utilizzo sia consentito. Il materiale fornito deve essere documentato dal relativo certificato di laboratorio. L'appaltatore risponde del materiale fornito, anche se questo è accettato dalla DL. La stesa deve avvenire con grader con lama orientabile, a strati paralleli, con la sagoma perfetta della sezione tipo e con le pendenze come da progetto, o indicate dalla DL. Lo spessore degli strati non deve superare cm 20-30 nello stato compattato ed il costipamento dei singoli strati deve avvenire con rullo statico pesante (16 -18 t) oppure con rullo vibrante, in ogni caso con macchine adatte e personale competente. L'umidificazione del materiale è sempre a carico dell'appaltatore. Nel calcolo si considera in ogni caso lo spessore del pacchetto complessivo introdotto. La portanza e il grado di costipamento verranno misurati sul piano finito. Il materiale è misurato in opera nello stato compattato, se non stabilito diversamente nella singola voce. Le caratteristiche del materiale e dello strato finito devono corrispondere ai requisiti indicati nelle Direttive Tecniche per corpo stradale, strati di fondazione e pavimentazioni bituminose attualmente in vigore e dalle Linee guida sulla qualità e l’utilizzo dei materiali edili riciclati (attualmente in vigore).
BOL26_54.16.04 | Lieferung von Framdmaterial und Ausführung von Fundamentschichten [CAM] | Fornitura diu materiale da cava di prestito per l´esecuzione di strati si fondazione [CAM] | Lieferung von Framdmaterial und Ausführung von Fundamentschichten [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" , MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4] | Fornitura diu materiale da cava di prestito per l´esecuzione di strati si fondazione [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
BOL26_54.16.04.01 | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Fundamentschichten [CAM] | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di fondazione [CAM] | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Fundamentschichten gemäß den Vorschriften der Technische Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge, in geltender Fassung. | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclo ed esecuzione di strati di fondazione secondo le Direttive Tecniche per corpo stradale, strati di fondazione e pavimentazioni bituminose attualmente in vigore
BOL26_54.16.04.01.A | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm [CAM] | spessore finito: 20 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm [CAM] | spessore finito: 20 cm [CAM] | m2 | m2 | 6.81 | 3.03% | 8.61 | 2.99% | 15% | 1.02 | 10% | 0.78 | 5.06% | 0.05 | 8.48% | 0.73 | 1%
BOL26_54.16.04.01.B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm [CAM] | spessore finito: 40 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm [CAM] | spessore finito: 40 cm [CAM] | m2 | m2 | 10.5 | -19.04% | 13.29 | -19.01% | 15% | 1.58 | 10% | 1.21 | 5.06% | 0.08 | 5.72% | 0.76 | 1%
BOL26_54.16.04.01.D | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | m3 | m3 | 32.44 | 3.02% | 41.04 | 3.04% | 15% | 4.87 | 10% | 3.73 | 5.06% | 0.25 | 8.46% | 3.47 | 1%
BOL26_54.16.04.05 | Wiedererrichtung von Fundamentschichten (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) in Zusammenhang mit Grabenaushub [CAM] | Ripristino di strati di fondazione (materiale di primo impiego e/o di riciclaggio) in scavi a sezione ristretta [CAM] | Wiedererrichtung von Fundamentschichten (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) in Zusammenhang mit Grabenaushub gemäß den Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge, in geltender Fassung und den Richtlinien zu Qualität und Gebrauch von Recyclingbaustoffen entsprechen. [CAM] | Ripristino di strati di fondazione (materiale di primo impiego e/o di riciclo) in scavi a sezione ristretta secondo le Direttive Tecniche per corpo stradale, strati di fondazione e pavimentazioni bituminose attualmente in vigore e dalle Linee guida sulla qualità e l’utilizzo dei materiali edili riciclati. [CAM]
BOL26_54.16.04.05.A | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm [CAM] | spessore finito: 20 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 20 cm [CAM] | spessore finito: 20 cm [CAM] | m2 | m2 | 7.01 | 3.39% | 8.87 | 3.38% | 15% | 1.05 | 10% | 0.81 | 5.06% | 0.05 | 7.89% | 0.7 | 1%
BOL26_54.16.04.05.B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm [CAM] | spessore finito: 40 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm [CAM] | spessore finito: 40 cm [CAM] | m2 | m2 | 13.58 | 3.35% | 17.18 | 3.37% | 15% | 2.04 | 10% | 1.56 | 5.06% | 0.1 | 8.15% | 1.4 | 1%
BOL26_54.16.04.05.D | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | m3 | m3 | 32.7 | 3.28% | 41.37 | 3.3% | 15% | 4.91 | 10% | 3.76 | 5.06% | 0.25 | 8.39% | 3.47 | 1%
BOL26_54.16.04.20 | Lieferung und Einbau von Gründungsrollierung, Antikapillar- bzw. Drainageschichten [CAM] | Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione/anticapillare/drenaggio [CAM] | Lieferung und Einbau von Unterbauschichten bestehend aus Grobschotter und Schotter geschichtet, geeignet für Antikapillar- bzw. Drainageschichten. Es sind keine Recyclingmaterialien zulässig. Die Arbeiten sind nach den Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge, in geltender Fassung durchzuführen. [CAM] | Fornitura e posa in opera di massicciata di fondazione costituita da ghiaia-ghiaione, idonea per strati di drenaggio e anticapillari. Non sono ammessi materiali di riciclaggio. I lavori devono essere fatte secondo le Direttive Tecniche per corpo stradale, strati di fondazione e pavimentazioni bituminose attualmente in vigore. [CAM]
BOL26_54.16.04.20.B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 25 cm [CAM] | spessore finito: 25 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 25 cm [CAM] | spessore finito: 25 cm [CAM] | m2 | m2 | 11.32 | 3% | 14.32 | 3.02% | 15% | 1.7 | 10% | 1.3 | 5.06% | 0.09 | 5.1% | 0.73 | 1%
BOL26_54.16.04.20.C | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 30 cm [CAM] | spessore finito: 30 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 30 cm [CAM] | spessore finito: 30 cm [CAM] | m2 | m2 | 13.27 | 3.03% | 16.79 | 3.07% | 15% | 1.99 | 10% | 1.53 | 5.06% | 0.1 | 4.76% | 0.8 | 1%
BOL26_54.16.04.20.D | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | m3 | m3 | 42.71 | 3.39% | 54.03 | 3.39% | 15% | 6.41 | 10% | 4.91 | 5.06% | 0.32 | 5.9% | 3.19 | 1%
BOL26_54.16.05 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material [CAM] | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato [CAM] | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material [CAM: "Mindestumweltkriterien für die Vergabe des Dienstes für Planung und Ausführung der Arbeiten Im Rahmen von Baumaßnahmen" , MD 23. Juni 2022, Punkt 2.6.4] | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato [CAM:"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4]
BOL26_54.16.05.01 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den Oberflächenverschluß [CAM] | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale [CAM] | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den Oberflächenverschluss. [CAM] | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato (materiale di primo impiego e/o di riciclo) per chiusura superficiale. [CAM]
BOL26_54.16.05.01.A | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 5 cm [CAM] | spessore finito: 5 cm [CAM] | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 5 cm [CAM] | spessore finito: 5 cm [CAM] | m2 | m2 | 3.99 | 0% | 5.05 | 0% | 15% | 0.6 | 10% | 0.46 | 5.06% | 0.03 | 10.3% | 0.52 | 1%
BOL26_54.16.05.01.B | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | nach Volumen im eingebauten Zustand [CAM] | a volume in opera [CAM] | m3 | m3 | 43.28 | 0% | 54.75 | 0% | 15% | 6.49 | 10% | 4.98 | 5.06% | 0.33 | 10.14% | 5.55 | 1%
BOL26_54.16.05.01.C | nach Gewicht am Transportmittel (Waagschein) [CAM] | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | nach Gewicht am Transportmittel (Waagschein) [CAM] | a peso sull'automezzo (scontrino) [CAM] | t | t | 28.68 | 0% | 36.28 | 0% | 15% | 4.3 | 10% | 3.3 | 5.06% | 0.22 | 9.56% | 3.47 | 1%

## cam
CAM Kodexe 2026 | Ergebnis
01 | x
01.04 | x
01.04.10 | x
01.04.10.30 | x
01.04.10.30.A | x
01.04.10.30.B | x
01.04.10.30.C | x
01.04.10.30.D | x
01.04.10.31 | x
01.04.10.31.A | x
01.04.10.31.B | x
01.04.10.32 | x
01.04.10.32.A | x
01.04.10.32.B | x
01.04.10.33 | x
01.04.10.33.A | x
01.04.10.33.B | x
01.04.10.34 | x
01.04.10.34.A | x
01.04.10.34.B | x
01.04.10.35 | x
01.04.10.35.A | x
01.04.10.35.B | x
01.04.10.36 | x
01.04.10.36.A | x
01.04.10.36.B | x
01.04.10.37 | x
01.04.10.37.A | x
01.04.10.37.B | x
01.04.10.38 | x
01.04.10.38.A | x
01.04.10.38.B | x
01.04.34 | x
01.04.34.01A | x
01.04.34.01A.01 | x
01.04.34.01A.02 | x
01.04.34.01A.04 | x
01.04.34.01A.05 | x
01.04.34.01A.10 | x
01.04.34.01A.11 | x
01.04.34.15 | x
01.04.34.15.A | x
01.04.34.15.B | x
01.04.34.20 | x
01.04.34.20.A | x
01.05 | x
01.05.02 | x
01.05.02.40 | x
01.05.02.40.A | x
01.05.02.40.B | x
01.05.02.40.C | x
01.05.02.40.D | x
01.05.02.40.E | x
01.05.02.40.F | x
01.05.02.40.G | x
01.05.02.40.H | x
01.05.02.40.I | x
01.05.02.40.J | x
01.05.02.40.K | x
01.05.02.40.M | x
01.05.02.40.N | x
02 | x
02.04 | x
02.04.80 | x
02.04.80.50 | x
02.04.80.50.B | x
02.04.80.50.C | x
02.04.80.50.D | x
02.04.80.50.F | x
02.04.80.50.G | x
02.04.80.50.H | x
02.04.80.50.I | x
02.04.80.50.J | x
02.04.80.50.K | x
02.04.80.50.L | x
02.04.80.50.M | x
02.04.80.50.N | x
02.04.80.50.O | x
02.12 | x
02.12.05 | x
02.12.05.01 | x
02.12.05.01.A | x
02.12.05.01.B | x
02.12.05.02 | x
02.12.05.02.A | x
02.12.05.02.B | x
02.12.05.03 | x
02.12.05.03.A | x
02.12.05.03.B | x
02.12.05.04 | x
02.12.05.04.A | x
02.12.05.04.B | x
02.12.05.05 | x
02.12.05.05.A | x
02.12.05.05.B | x
02.12.05.06 | x
02.12.05.06.A | x
02.12.05.06.B | x
02.12.05.07 | x
02.12.05.07.A | x
02.12.05.07.B | x
02.12.05.08 | x
02.12.05.08.A | x
02.12.05.08.B | x
02.12.05.09 | x
02.12.05.09.A | x
02.12.05.09.B | x
02.12.06 | x
02.12.06.01 | x
02.12.06.01.A | x
02.12.06.01.B | x
02.12.06.01.C | x
02.12.06.03 | x
02.12.06.03.A | x
02.12.06.03.B | x
02.12.06.03.C | x
02.12.06.03.D | x
02.12.06.03.E | x
02.12.06.03.F | x
07 | x
07.01 | x
07.01.04 | x
07.01.04.16 | x
07.01.04.16.F | x
07.01.04.16.G | x
07.01.04.16.H | x
07.01.04.16.I | x
07.01.04.16.J | x
07.01.04.16.K | x
07.01.04.16.L | x
07.01.04.16.M | x
07.01.04.17 | x
07.01.04.17.A | x
07.01.04.17.B | x
07.01.04.17.C | x
07.01.04.17.D | x
07.01.04.17.E | x
07.01.04.17.F | x
07.01.04.17.G | x
07.01.04.17.H | x
07.01.04.18 | x
07.01.04.18.A | x
07.01.04.18.B | x
07.01.04.18.C | x
07.01.04.18.I | x
07.01.04.18.J | x
07.01.04.19 | x
07.01.04.19.A | x
07.01.04.19.B | x
07.01.04.19.C | x
07.01.04.19.D | x
07.01.04.19.E | x
07.01.04.19.F | x
07.01.04.19.G | x
07.01.04.19.H | x
07.01.04.19.I | x
07.01.04.19.J | x
07.01.04.19.K | x
15 | x
15.09 | x
15.09.01A | x
15.09.01A.01 | x
15.09.01A.01.01 | x
15.09.01A.01.02 | x
15.09.01A.01.03 | x
15.09.01A.01.04 | x
15.09.01A.01.05 | x
15.09.01A.01.06 | x
15.09.01A.01.07 | x
15.09.01A.01.08 | x
15.09.01A.01.09 | x
15.09.01A.01.10 | x
15.09.01A.01.11 | x
15.09.01A.01.12 | x
15.09.01A.01.13 | x
15.09.01A.01.14 | x
15.09.01A.01.15 | x
15.09.01A.01.16 | x
15.09.01A.01.17 | x
54 | x
54.05 | x
54.05.01 | x
54.05.01.02 | x
54.05.01.02.A | x
54.05.01.02.B | x
54.05.01.02.C | x
54.10 | x
54.10.05 | x
54.10.05.01 | x
54.10.05.01.A | x
54.10.05.02 | x
54.10.05.02.A | x
54.10.05.02.B | x
54.10.05.02.C | x
54.10.05.02.D | x
54.10.05.02.E | x
54.10.05.02.F | x
54.10.05.03 | x
54.10.05.03.A | x
54.10.05.03.B | x
54.10.05.03.C | x
54.10.05.04 | x
54.10.05.04.A | x
54.10.05.04.B | x
54.10.05.04.C | x
54.10.05.04.D | x
54.16 | x
54.16.04 | x
54.16.04.01 | x
54.16.04.01.A | x
54.16.04.01.B | x
54.16.04.01.D | x
54.16.04.05 | x
54.16.04.05.A | x
54.16.04.05.B | x
54.16.04.05.D | x
54.16.04.20 | x
54.16.04.20.B | x
54.16.04.20.C | x
54.16.04.20.D | x
54.16.05 | x
54.16.05.01 | x
54.16.05.01.A | x
54.16.05.01.B | x
54.16.05.01.C | x